	LT-407-HART型(LCD显示)液位变送板

（使用说明书）2022-03
产品概述
LT-407型两线制智能液位变送板是3051壳体专用变送及LCD显示一体板，通过以微处

理器为核心的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调

试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。

和制造。

支持两线制工作方式;
支持HART协议
支持RS-485接口，MODBUS RTU协议

支持四位半LCD显示(带背光);

支持三键参数设置、标定及调试;
多段非线性修正功能（9点8段）;
独有的输出迁移、反转功能;

现场修正功能；

高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标

供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m

采样速率：

10次/秒

显示及输出量程范围：

-19999～30000
模拟输出：

4～20mA（HART）
输出分辨率：

1uA

输出精度：

±0.2％

数字输出：

RS485接口

温度漂移：

<40ppm/℃

工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)

接线
[image: image1.png](@) 485-n+
© (@) 485-8-





            GND: 传感器供电地    S+:信号正     VDD:传感器供电正
操作设置

【面板】

[image: image2.jpg]i gnni




【按键说明】

① 测量值显示窗       ② 设置/确认键

③ 减少键             ④ 增加键

【第一组参数设置】
长按
[image: image3.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image4.png]


(Loc)参数；
点按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image7.jpg]


 或 [image: image8.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image9.jpg]


 或

[image: image10.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image11.png]


键保存；

将密码锁
[image: image12.png]


改为1111，点按
[image: image13.png]


键，显示本组下一个参数名；
点
[image: image14.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置

第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image15.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image16.png]


设置为1010，点按
[image: image17.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image18.png]


（I-04）；

② 点按
[image: image19.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image20.jpg]


 或 [image: image21.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image22.png]


键保存;

③ 长按
[image: image23.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览

【第一组参数】
符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image24.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image25.png]



oPL

输出液位下限设定

01H
-19999～30000


[image: image26.png]



oPH

输出液位上限设定

02H
-19999～30000

[image: image27.png]



Sc

平移修正

03H
-19999～30000
[image: image28.png]



FI

满度修正

04H
0.000～1.500

[image: image29.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20

[image: image30.png]Eouk




Eout

故障输出处理方式

06H

0～1 注1

[image: image31.png]unit




unit

工程量单位选择

07H
0～9 注2

[image: image32.png]



Add
通讯地址

08H
1～99

[image: image33.png]



bAud
通讯速率选择

09H
0～7注3

[image: image34.png]



rdAt
通讯数据报文格式
0AH

0～3注4
[image: image35.png]



I-dF
输出电流滤波
0BH
0000～0050
【第二组参数】

符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image36.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～0500

[image: image37.png]



I-20

输出20mA调整

11H
6500～7500

[image: image38.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～3 注5

[image: image39.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～4 注6

[image: image40.png]



d-no
标定点数
15H
2～9

[image: image41.png]



d-00

测量点0显示及采样

16H
-19999～30000

[image: image42.png]



d-01

测量点1显示及采样

17H
-19999～30000
注1：0～1顺序对应 ---L、---H
注2：0表示不显示单位,1～3顺序对应 mm、cm、m
注3：0～7顺序对应 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
注4：0～3顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1
注5：0～3顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m
注6：0～4顺序对应
[image: image43.png]


.
[image: image44.png]




 EMBED PBrush  [image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]




 EMBED PBrush  [image: image47.png]


、
[image: image48.png]




 EMBED PBrush  [image: image49.png]


.
[image: image50.png]




 EMBED PBrush  [image: image51.png]




 EMBED PBrush  [image: image52.png]


、
[image: image53.png]




 EMBED PBrush  [image: image54.png]




 EMBED PBrush  [image: image55.png]


.
[image: image56.png]




 EMBED PBrush  [image: image57.png]


、
[image: image58.png]




 EMBED PBrush  [image: image59.png]




 EMBED PBrush  [image: image60.png]




 EMBED PBrush  [image: image61.png]


.
[image: image62.png]


、
[image: image63.png]




 EMBED PBrush  [image: image64.png]




 EMBED PBrush  [image: image65.png]




 EMBED PBrush  [image: image66.png]




 EMBED PBrush  [image: image67.png]



参数说明


[image: image68.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image69.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image70.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image71.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数

[image: image72.png]


  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0

              显示值=修正前的显示值+Sc

[image: image73.png]


  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.000

             显示值=修正前的显示值×FI


[image: image74.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理

设置为 ---H时，输出按>20mA处理

[image: image75.png]


（Add） ―― 通讯地址


[image: image76.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image77.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式

[image: image78.png]


  I-dF―― 输出电流波动滤波，与测量值同步，用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值 - 上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，绝
对值 >= I-dF时，电流输出更新


[image: image79.png]


（I-04）—— 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个

字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image80.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个

               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image81.png]


  ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按
[image: image82.png]


 键后，再常按
[image: image83.png]


 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置)


[image: image84.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择

[image: image85.png]


（d-n0）――标定点数（2～9点）(标定点数改变时，必须在点按
[image: image86.png]


 键后，再常按


[image: image87.png]


 键退出参数设置状态，已使内部配置重新生效)


[image: image88.png]


（d-00）―― 测量点0(液位下限)对应的显示及采样值


[image: image89.png]


（d-01）～ 
[image: image90.png]


（d-o8）―― 各测量点（液位）对应的显示及采样值

标定操作

【多点标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看 
[image: image91.png]


 参数，若 
[image: image92.png]


 参数发生变更，必须点按
[image: image93.png]


键确认保存，再常按
[image: image94.png]


键退出设置状态已使内部AD重新配置生效，若 
[image: image95.png]


 值没有变更，

则继续操作;
②根据需要，选定标定点数并设置
[image: image96.png]


，若
[image: image97.png]


参数发生变更，也必须点按
[image: image98.png]



键确认保存，再常按
[image: image99.png]


键退出设置状态已使内部配置重新生效，若 
[image: image100.png]


 值没有变更，

则继续操作;

③点按
[image: image101.png]


键到参数
[image: image102.png]


，设置为起始点液位显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），

磁浮球移动到该点液位位置，点按
[image: image103.png]


键采样该点并保存;

④按步骤③设置并采样其它液位点，液位标定结束点只显示到在
[image: image104.png]


参数规定的点数;

⑤点按
[image: image105.png]


键确认后显示参数
[image: image106.png]


时，表明标定结束，若重新标定，点按
[image: image107.png]


键，按③～④
操作;

⑥长按
[image: image108.png]


键不松开，退出第二组参数。

【两点标定方法一】
两点标定仅当
[image: image109.png]


 参数设置为2时有效

①给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image110.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image111.png]


，液位下限标定成功

②给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image112.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image113.png]


，液位上限标定成功

③如有必要，重复①、②步骤

【两点标定方法二】
标定方法二无需确定液位测量及输出具体量程，按即时标定的位置自动确定量程

①将密码锁设置为Loc=0001，点按SET键确认，退出设置
②点按上 [image: image114.jpg]


 下 [image: image115.jpg]


 键选择液位量程（1.0m、2.5m、5.0m、10.0m、20.0m），此时个位字符
闪烁提示所选量程，点按SET键确认（量程变更触发系统复位，内部AD重新配置生效）
系统复位后，待测量进入正常状态

③给定液位下限,测量状态下（此时密码锁Loc=0001，无需再设置）长按 [image: image116.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image117.png]


，液位下限标定成功

④给定液位上限,测量状态下（此时密码锁Loc=0001，无需再设置）长按 [image: image118.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image119.png]


，液位上限标定成功

⑤如有必要，重复③、④步骤

【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。

例：0～5.0米，实际按下限1米，上限4.0米标定,具体参数步骤如下

将
[image: image120.png]


设置为1010进入第二组参数;

根据要求设置
[image: image121.png]


、
[image: image122.png]dok



、
[image: image123.png]FLEr



，本例;


[image: image124.png]


 =5.0m    
[image: image125.png]dok



 = 0.000    
[image: image126.png]FLEr



 = 0001
按
[image: image127.png]


键到参数
[image: image128.png]


，设置为1.000，点按
[image: image129.png]


键确认;

仪表显示
[image: image130.png]


，将
[image: image131.png]


设置为4.000，点按
[image: image132.png]


键确认标定;

长按
[image: image133.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；

将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image134.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image135.png]


，液位下限标定成功

将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image136.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image137.png]


，液位上限标定成功
输出调整

将万用表电流档串入输出端;

将密码锁
[image: image138.png]


，设置为1010点按
[image: image139.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image140.png]


;

通过 [image: image141.jpg]


 和 [image: image142.jpg]


 键调整4mA输出电流;

点按
[image: image143.png]


键保存4mA调整值;

显示窗显示参数
[image: image144.png]


通过减 [image: image145.jpg]


 和加 [image: image146.jpg]


 键调整20mA输出电流;

点按
[image: image147.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image148.png]


 ,长按
[image: image149.png]


键2秒以上不松开，退出输

出调整。
通讯说明

【通讯命令】

读液位值

命令：01 04 00 00 00 01 31 CA

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02～03

起始通道

2字节

0x00  0x00

04～05

通道数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应: 01 04 02 00 00 B9 30

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

压力数据

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x84

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

读参数值

命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数个数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 03 02 00 00 79 84

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

参数值

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x83

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

写参数值

命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x86

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

【写参数步骤】

写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 08 00 02 59 CB

确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6

【调整电流命令步骤】
4mA 电流调整命令

01 06 00 10 0F A0 XX XX (0FA0H 十进制为4000，即4.000mA)
01 06 00 10 0F B7 XX XX (电流输出若为4.023mA,0FB7H 十进制4023，即4.023mA)
01 06 00 10 0F 91 XX XX (电流输出若为3.985mA,0F91H 十进制3985，即3.985mA)
01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
               4mA电流调整可重复②、③直到准确
20mA 电流调整命令

01 06 00 11 4E 20 XX XX(4E20H 十进制为20000，即20.000mA)
01 06 00 11 4E 9D XX XX (电流输出若为20.125mA,4E9DH 十进制20125，即20.125mA)
01 06 00 11 4E 12 XX XX (电流输出若为19.986mA,4E12H 十进制19986，即19.986mA)
01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
20mA电流调整可重复②、③直到准确
功能说明

【显示】

LT-407变送板上电显示“407”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。

故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L

标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.

【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测

量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:

量程0-5.000米传感器

按1.000米-4.000米标定，输出4～20mA，可按0～4.000米、1.000米～5.000米、0～5.000米设置输出。

【量程反转】

变送板当且仅当按2点标定时（
[image: image150.png]


=0002），测量状态下长按增加键10秒以上即可实现测量量程反转（
[image: image151.png]


 和 
[image: image152.png]


 的反转），该功能非常适合标定量程和安装量程相反的情况。 

【输出反转】

0～5.0米对应4～20mA输出，设置oPL=0.000,oPH=5.000.如果0～5.000对应20mA～

4mA输出，则设置oPL=5.000,oPH=0.000即可实现输出反转。

HART命令说明
HART命令0：读标识码

返回扩展的设备类型代码，版本和设备标识码。

请求：无

响应：

字节0： 254

字节1： 制造商ID

字节2： 制造商设备类型

字节3： 请求的前导符数

字节4： 通用命令文档版本号

字节5： 变送器规范版本号

字节6： 设备软件版本号

字节7： 设备硬件版本号

字节8： 设备标志

字节9-11： 设备ID号

HART命令1：读主变量（PV）

以浮点类型返回主变量的值。

请求：无

响应：

字节0： 主变量单位代码

字节1-4： 主变量

HART命令2：读主变量电流值和百分比

读主变量电流和百分比，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间，如果超过了主变量的范围，会跟踪到传感器的上下限。

请求：无

响应：

字节0-3： 主变量电流，单位毫安

字节4-7： 主变量量程百分比

HART命令3：读动态变量和主变量电流

读主变量电流和4个（最多）预先定义的动态变量，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量，如第二变量是传感器温度等。

请求：无

响应：

字节0-3： 主变量电流，单位毫安

字节4： 主变量单位代码

字节5-8： 主变量

字节9： 第二变量单位代码

字节10-13：第二变量

字节14： 第三变量单位代码

字节15-18：第三变量

字节19： 第四变量单位代码

字节20-23：第四变量

HART命令6：写POLLING地址

这是数据链路层管理命令。这个命令写Polling地址到设备，该地址用于控制主变量AO输出和提供设备标识。

只有当设备的Polling地址被设成0时，设备的主变量AO才能输出，如果地址是1~15则AO处于不活动状态也不响应应用过程，此时AO被设成最小；并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定；上限/下限报警无效。如果Polling地址被改回0，则主变量AO重新处于活动状态，也能够响应应用过程。

请求：

字节0： 设备的Polling地址

响应：

字节0： 设备的Polling地址

HART命令11：用设备的Tag读设备的标识

这是一个数据链路层管理命令。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。

请求：

字节0-5： 设备的Tag，ASCII码

响应：

字节0： 254

字节1： 制造商ID代码

字节2： 制造商设备类型代码

字节3： 请求的前导符数

字节4： 通用命令文档版本号

字节5： 变送器版本号

字节6： 本设备的软件版本号

字节7： 本设备的硬件版本号

字节8： 设备的Flags

字节9-11： 设备的标识号

HART命令12：读消息（Message）

读设备含有的消息。

请求：无

响应：

字节0-23： 设备消息，ASCII

HART命名13：读标签Tag，描述符Description和日期Date

读设备的Tag，Description and Date。

请求：无

响应：

字节0-5： 标签Tag，ASCII

字节6-17： 描述符，ASCII

字节18-20：日期，分别是日、月、年-1900

HART命令14：读主变量传感器信息

读主变量传感器序列号、传感器极限/最小精度（Span）单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下限和传感器最小精度。传感器极限/最小精度（Span）单位和主变量的单位相同。

请求：无

响应：

字节0-2： 主变量传感器序列号

字节3： 主变量传感器上下限和最小精度单位代码

字节4-7： 主变量传感器上限

字节8-11： 主变量传感器下限

字节12-15：主变量最小精度

HART命令15：读主变量输出信息

读主变量报警选择代码、主变量传递（Transfer）功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变量下限值、主变量阻尼值、写保护代码和主发行商代码。

请求：无

响应：

字节0： 主变量报警选择代码

字节1： 主变量传递Transfer功能代码

字节2： 主变量上下量程值单位代码

字节3-6： 主变量上限值

字节7-10： 主变量下限值

字节11-14：主变量阻尼值，单位秒

字节15： 写保护代码

字节16： 商标发行商代码Private Label Distributor Code

HART命令16：读最终装配号

读设备的最终装配号。

请求：无

响应：

字节0-2： 最终装配号

HART命令17：写消息

写消息到设备。

请求：

字节0-23： 设备消息，ASCII

响应：

字节0-23： 设备消息，ASCII

HART命令18：写标签、描述符和日期

写标签、描述符和日期到设备。

请求：

字节0-5： 标签Tag，ASCII

字节6-17： 描述符Descriptor，ASCII

字节18-20：日期

响应：

字节0-5： 标签Tag，ASCII

字节6-17： 描述符Descriptor，ASCII

字节18-20：日期

HART命令19：写最后装配号

写最后装配号到设备。

请求：

字节0-2： 最终装配号

响应：

字节0-2： 最终装配号

命令33：读变送器变量

读选择的变送器变量。这个命令有Burst模式操作的能力，与命令107一起组态写Burst模式变送器变量。

请求：

字节0： 分配到Slot0的变送器变量代码

字节1： 分配到Slot1的变送器变量代码

字节2： 分配到Slot2的变送器变量代码

字节3： 分配到Slot3的变送器变量代码

响应：

字节0： 分配到Slot0的变送器变量代码

字节1： Slot0单位代码

字节2-5： Slot0所选变送器变量数据

字节6： 分配到Slot1的变送器变量代码

字节7： Slot1单位代码

字节8-11： Slot1所选变送器变量数据

字节12： 分配到Slot2的变送器变量代码

字节13： Slot2单位代码

字节14-17： Slot2所选变送器变量数据

字节18： 分配到Slot3的变送器变量代码

字节19： Slot3单位代码

字节20-23： Slot3所选变送器变量数据

命令34：写主变量阻尼值

主变量阻尼值表示一个时间常数（该时间到时，对阶跃响应的输出应该是稳态值的63%）。主变量的模拟和数字输出都使用这个变量。

请求：

字节0-3： 主变量阻尼值，单位秒

响应：

字节0-3： 实际主变量阻尼值，单位秒

命令35：写主变量量程值

主变量量程上限和下陷是独立的。该命令收到的主变量量程单位不影响该设备的主变量单位。主变量量程值按照接收单位返回。

多数设备允许设备的量程上限比下限低，以使设备工作在反向输出。

请求：

字节0： 主变量量程单位代码

字节1-4： 主变量量程上限

字节5-8： 主变量量程下限

响应：

字节0： 主变量量程单位代码

字节1-4： 主变量量程上限

字节5-8： 主变量量程下限

命令40：进入/退出固定主变量电流模式

设备被配制成固定主变量电流模式

请求：

字节0-3： 固定主变量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3： 实际固定主变量电流值，单位毫安

命令44：写主变量单位

选择一个主变量单位，主变量值和量程都以该单位返回。主变量传感器上下限和主变量最小精度Span也有用该值作为单位。

请求：

字节0： 主变量单位代码

响应：

字节0： 主变量单位代码

命令45：调整主变量电流DAC零点

调整主变量AO的零点，因此当前的电流值被准确地设置在他的最小值。

使用这个命令前，用命令40---进入/退出固定主变量电流模式去设置电流到主变量AO的准确地最小值。如果设备没有进入固定主变量电流模式或电流没有被设置成准确地最小值，需返回响应代码9---不在正确的电流模式。

请求：

字节0-3： 外部测量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3： 实际测量主变量电流值，单位毫安

命令46：调整主变量电流DAC增益

调整主变量AO增益，因此当前的电流值被准确的设置成它的最大值。

使用这个命令前，用命令40---进入/退出固定主变量电流模式去设置电流到主变量AO的准确地最大值。如果设备没有进入固定主变量电流模式或电流没有被设置成准确地最大值，需返回响应代码9---不在正确的电流模式。

请求：

字节0-3： 外部测量主变量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3： 实际测量主变量电流值

命令47：写主变量传递功能

为设备的主变量AO选择传输功能。

请求：

字节0：主变量传输Transfer功能代码

响应：

字节0：主变量传输Transfer功能代码

命令49：写主变量传感器序列号

写和主变量相连的传感器序列号。

请求：

字节0-2： 主变量传感器序列号

响应：

字节0-2： 主变量传感器序列号




_1234567921

_1234567953

_1234567969

_1234567985

_1234567993

_1234568001

_1234568005

_1234568009

_1234568011

_1234568012

_1234568013

_1234568010

_1234568007

_1234568008

_1234568006

_1234568003

_1234568004

_1234568002

_1234567997

_1234567999

_1234568000

_1234567998

_1234567995

_1234567996

_1234567994

_1234567989

_1234567991

_1234567992

_1234567990

_1234567987

_1234567988

_1234567986

_1234567977

_1234567981

_1234567983

_1234567984

_1234567982

_1234567979

_1234567980

_1234567978

_1234567973

_1234567975

_1234567976

_1234567974

_1234567971

_1234567972

_1234567970

_1234567961

_1234567965

_1234567967

_1234567968

_1234567966

_1234567963

_1234567964

_1234567962

_1234567957

_1234567959

_1234567960

_1234567958

_1234567955

_1234567956

_1234567954

_1234567937

_1234567945

_1234567949

_1234567951

_1234567952

_1234567950

_1234567947

_1234567948

_1234567946

_1234567941

_1234567943

_1234567944

_1234567942

_1234567939

_1234567940

_1234567938

_1234567929

_1234567933

_1234567935

_1234567936

_1234567934

_1234567931

_1234567932

_1234567930

_1234567925

_1234567927

_1234567928

_1234567926

_1234567923

_1234567924

_1234567922

_1234567905

_1234567913

_1234567917

_1234567919

_1234567920

_1234567918

_1234567915

_1234567916

_1234567914

_1234567909

_1234567911

_1234567912

_1234567910

_1234567907

_1234567908

_1234567906

_1234567897

_1234567901

_1234567903

_1234567904

_1234567902

_1234567899

_1234567900

_1234567898

_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

