	LT-105型两线制流量变送板
                           （使用说明书）                     2024-08
产品概述                                                          
LT-105型两线制流量变送板，通过以微处理器为核心的高集成度电路，实现脉冲信号的
采集和处理以及环路输出。专用组态器与单总线数字接口完成调试、校准。特别适合用脉冲
输出型传感器进行流量变送器的生产和制造。
· 两线制工作方式；

· 单线通讯接口、专用组态器实现参数设置及调试；
· 宽范围流量K系数设定；

· 非线性信号8段折线修正功能；
· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗；
技术指标                                                           
供电电源：
DC12～36V（推荐DC24V）
测量范围：
0～65000，小数点可设置
脉冲信号：
频率：0.5Hz～10KHz（幅值≥50mV）
分辨率：0.1Hz，误差≤1 Hz
测控周期：

0.2秒
输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
外形尺寸
19mm（长）×32mm(宽)

接线                                                              
见第7页
接线                                                             
[image: image1.jpg]



操作设置                                                          
【组态器面板】

[image: image2.jpg]LTAF KRS
HEASE

€ St Tanamiter
e




【按键说明】

① 设置确认键     ② 数据移位键     ④ 减少键    ⑤ 增加键
【第一组参数设置】
1 长按
[image: image3.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image4.png]


(Loc)参数；
2 点按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image7.jpg]


 或 [image: image8.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image9.jpg]


 或

[image: image10.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image11.png]


键保存；

3 将密码锁
[image: image12.png]


改为1111，点按
[image: image13.png]


键，显示本组下一个参数名；
4 点
[image: image14.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置
第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image15.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
1 按“第一组参数设置” ①～② 步骤操作；

2 长按
[image: image16.png]


键2秒以上不松开，直到显示Frq1参数；
3 点按
[image: image17.png]


键可以顺序循环翻阅第二组参数，对需要修改的参数用 [image: image18.jpg]


 或 [image: image19.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image20.png]


键保存;

④ 长按
[image: image21.png]


键2秒以上不松开，退出设置；
【第三组参数设置】
① 将密码锁
[image: image22.png]


设置为1010，点按
[image: image23.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image24.png]


（I-04）；
② 点按
[image: image25.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image26.jpg]


 或 [image: image27.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image28.png]


键保存;
③ 长按
[image: image29.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          
【第一组参数 预置及报警设定值】
符号
名称
内容
参数内址
取值范围

[image: image30.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image31.png]



F-dP
瞬时流量小数点位置选择

01H
0～3 注1

[image: image32.png]



FAc-P
FAc的小数点位置
02H
0～3 注1

[image: image33.png]



FAc
K系数
03H
0～65000

[image: image34.png]



oPL
输出下限设定
04H
0～65000

[image: image35.png]



oPH
输出上限设定
05H
0～65000

[image: image36.png]



FILt
数字滤波常数
06H
1～20

[image: image37.png]



unit
瞬时流量时间单位选择
07H
0～1 注2

[image: image38.png]



oyt
回零延时
08H
1～30

[image: image39.png]



Inyt
防输入振荡延时
09H
0～100
F-rH
瞬时流量量程上限
0AH
0～9999

[image: image40.png]Ao




cHo
小信号切除门限
0BH
0～25

[image: image41.png]



c-b
折线功能选择
0CH
0～1 注3

[image: image42.png]



P-dP
频率小数点位置
0DH
0～3 注1
【第二组参数 折线修正】
符号
名称
参数含义
参数内址
取值范围

[image: image43.png]



Frq-1
第1折线点频率值

10H
0～65000

[image: image44.png]



FL-1
第1折线点瞬时流量值
11H
0～65000

[image: image45.png]



Frq-2
第2折线点频率值

12H
0～65000

[image: image46.png]



FL-2
第2折线点瞬时流量值
13H
0～65000

[image: image47.png]



Frq-3
第3折线点频率值

14H
0～65000

[image: image48.png]



FL-3
第3折线点瞬时流量值
15H
0～65000

[image: image49.png]



Frq-4
第4折线点频率值

16H
0～65000

[image: image50.png]



FL-4
第4折线点瞬时流量值
17H
0～65000

[image: image51.png]



Frq-5
第5折线点频率值

18H
0～65000

[image: image52.png]



FL-5
第5折线点瞬时流量值
19H
0～65000

[image: image53.png]



Frq-6
第6折线点频率值

1AH
0～65000

[image: image54.png]



FL-6
第6折线点瞬时流量值
1BH
0～65000

[image: image55.png]



Frq-7
第7折线点频率值

1CH
0～65000

[image: image56.png]



FL-7
第7折线点瞬时流量值
1DH
0～65000

[image: image57.png]



Frq-8
第8折线点频率值

1EH
0～65000

[image: image58.png]



FL-8
第8折线点瞬时流量值
1FH
0～65000
【第三组参数 输出电流调校】
符号
名称
内容
内址
取值范围

[image: image59.png]



I-04

输出4mA调整

20H
0005～0500

[image: image60.png]



I-20

输出20mA调整

21H
7000～14000
出厂日期  年
2CH
    出厂日期  月、日
2DH
产品编号
2EH
注1：0～3顺序对应99.999、999.99、9999.9、99999.

注2：0～1顺序对应---H([image: image61.bmp][image: image62.bmp][image: image63.bmp]
[image: image64.png]


)、---F([image: image65.bmp][image: image66.bmp][image: image67.bmp]
[image: image68.png]


)

注3: 0对应oFF折线禁止，1对应oN折线功能允许
功能及参数说明                                                          
【测量及显示】

[image: image69.png]


（F-dP）—— 瞬时流量的小数点位置选择, 根据传感器的最大量程选择.

[image: image70.png]


（FAc-P）——  FAc参数的小数点位置关


[image: image71.png]


（FAc） —— K系数，即1个流量计量单位对应的脉冲数

脉冲输出的流量传感器一般提供最大量程和平均流量系数，以及不同流量下的流量系数
或不同流量对应的脉冲频率。由于传感器有一定的非线性，当要求精度较高时，可利用仪表
的8段折线功能。

使用仪表的8段折线功能时，与 
[image: image72.png]


 (FAc-P)，
[image: image73.png]


 (FAc)参数无关。

一般的应用，不使用仪表的8段折线功能时，根据最大量程和平均流量系数确定
[image: image74.png]


和

[image: image75.png]


参数。

首先根据最大量程，确定仪表瞬时流量显示的末位所代表的流量值，即1个流量计量单
位。再根据平均流量系数，确定1个流量计量单位所对应的脉冲数。

例 ：流量传感器量程为0.1～0.6 m3/h，平均流量系数为19932个脉冲/m3,仪表瞬时
流量按(.(((m3/h显示，则1个流量计量单位为0.001m3，对应的脉冲数为19932×0.001=19.932≈19.93应设定 
[image: image76.png]


 = 00.00，
[image: image77.png]


 = 19.93


[image: image78.png]


（oYt）—— 回零延时。出厂设置为1秒

由于仪表测量下限为0.1Hz，即最低10秒一个脉冲。当输入脉冲突然停止时，仪表会处
于等待状态，瞬时值显示不能及时回零。利用
[image: image79.png]


 参数，可使瞬时值显示在输入脉冲突然
停止后，按预定的时间及时回零。

[image: image80.jpg]L $ 4



 
[image: image81.png]


参数应为最低信号周期的3倍

[image: image82.png]


（InYt）—— 防输入振荡延时。一般设置为0

当仪表与低频的流量传感器配合使用时，由于频率低，传感器可能会在转换点附近出现
振荡，造成测量值偏高，并且不稳定。适当设置该参数的值，可屏蔽
[image: image83.png]


 期间的振荡脉冲。


[image: image84.png]


 参数的单位为2ms。例如：设置为10则延时20ms
[image: image138.png]



     [image: image85.jpg]L $ 4



 该参数设置过大，会造成较高的信号频率受到限制
F-rH ―― 瞬时流量量程，仅用于小信号切除时的标准，参考参数CHo

[image: image86.png]Ao



（cHo）――小信号切除门限

当若输入信号小于
[image: image87.png]


×
[image: image88.png]Ao



 的门限时，则按输入信号按 0 处理。参数设置范围为 0～

25，表示 0％～25％，不用该功能时可设置为 0 。


[image: image89.png]


（c-b）—— 折线运算功能选择。出厂设置为OFF

选择为ON时，有折线运算功能，必须按<8段折线运算功能>章节的方法正确设置折线运
算的相应参数。


[image: image90.png]


（P-dP）—— 频率的小数点位置选择

使用8段折线功能时需设置该参数，详见<8段折线运算功能>

[image: image91.png]


（FILt）—— 数字滤波时间常数。出厂设置为１

用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化
反映越慢。


[image: image92.png]


（unit）—— 瞬时流量计量时间单位选择,出厂设置为 [image: image93.bmp][image: image94.bmp][image: image95.bmp][image: image96.bmp]
选择为 [image: image97.bmp][image: image98.bmp][image: image99.bmp][image: image100.bmp]时，按分钟计量
选择为 [image: image101.bmp][image: image102.bmp][image: image103.bmp][image: image104.bmp]时，按小时计量

该参数的选择与
[image: image105.png]


、
[image: image106.png]


相关
例：流量传感器最大量程为15 m3/h，平均流量系数为17.21个脉冲/升。选择按分钟计
量，则最大量程为250.0升/分。则1个流量单位为0.1升，对应的脉冲数为1.721

    应设置
[image: image107.png]


 = 0.000，
[image: image108.png]


 =  1.721，
[image: image109.png]


 = [image: image110.bmp][image: image111.bmp][image: image112.bmp][image: image113.bmp]
【8段折线运算功能】
当由于流量传感器的非线性误差，造成测量精度不能满足应用要求时，可考虑利用仪表
的8段折线运算功能。

将仪表第4组参数中 
[image: image114.png]


 参数设置为ON时，则打开了折线运算功能，8段折线的数值
通过
[image: image115.png]


～
[image: image116.png]


、
[image: image117.png]


～
[image: image118.png]


 这16个参数进行设置。 

首先按<测量及显示>章节设置各相关参数。

传感器的数据表一般有2种形式，一种是瞬时流量与频率的对照表，可以直接使用。另
一种是瞬时流量与流量系数的对照表，需要将流量系数换算成频率，例如20 m3/h时的流量
系数为17810个脉冲/m3，则频率为20×17810÷3600= 98.94Hz

[image: image119.png]


～
[image: image120.png]


：表示从低到高各点的频率值
频率范围和
[image: image121.png]


参数设置有关：


[image: image122.png]


 = 99.999时：0～65.000Hz

[image: image123.png]


 = 999.99时：0～650.00Hz


[image: image124.png]


 = 9999.9时：0～6500.0Hz


[image: image125.png]


 = 99999.时： 0～65000 Hz


[image: image126.png]


～
[image: image127.png]


：表示与 
[image: image128.png]


～
[image: image129.png]


 各频率值相对应的瞬时流量值
注意：频率值的小数点位置由第1组的 
[image: image130.png]


 参数设置，瞬时流量值的计量时间单位
应与
[image: image131.png]


参数选择的一致！
备注1：  通讯读模块名称                                                       
  发送： 01 03 00 30 00 01 xx xx
  响应： 01 03 02 00 0CD xx xx (00CDH--205)
备注2： 通讯写调整4mA电流
发送： 01 06 00 40 0F 0A0 xx xx
  响应： 01 06 00 40 0F 0A0 xx xx

备注3： 通讯写调整20mA电流
发送： 01 06 00 41 4E 20 xx xx
  响应： 01 06 00 41 4E 20 xx xx



[image: image132.png]


[image: image133.png]


[image: image134.png]


[image: image135.png]


[image: image136.bmp][image: image137.bmp]
� EMBED PBrush  ���








_1450003235

_1450263524

_1450263563

_1450263649

_1450263752

_1450263808

_1450263685

_1450263600

_1450005605

_1450005752

_1450263485

_1450005834

_1450005679

_1450005403

_1450005485

_1394695899

_1449488477

_1449488552

_1449488704

_1449560042

_1450003095

_1449489187

_1449488642

_1423637201

_1444653313

_1449488355

_1444652616

_1444652642

_1423637219

_1394695917

_1332851586

_1392806231

_1392808622

_1332851518

_1172145793

