LED显示磁敏双色面板

一、产品概述

LT-5040型液位显示面板采用专用集成芯片，该芯片基于隧道磁阻（TMR）技术，可以对位置信号检

测、方向鉴别、开关输出以及LED驱动输出，实现红绿两色面板的连续显示及液位变送输出。

面板采用高亮度LED发光管，通过LED光柱的红绿变化来显示所测液位大小，亮度高，可视距离远，

标尺清晰，显示角度大。整套面板防水，防腐、防爆，耐高温、无盲区、显示醒目，读数直观。适用于各

种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量显示及模拟输出或者485数字输出。系列产品可广泛

用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业。

二、技术参数

测量范围：300～6000mm ，大于6000mm协商订货

测量精度：±10mm

模拟输出：4~20mA

数字输出：RS-485通讯（模拟输出和数字输出，二选一）

电源电压：DC24V 或AC220V

供电功率：每一米3.0W

工作温度：-40～120℃ （高温锅炉加隔热保护能达到650度）

三、型号选择

LT-5040-Y1-D1-L（0~1000）

型号：LT-5040

远传：Y1  变送输出4~20mA      Y2  通讯输出RS-485    Y3  隔离通讯输出RS-485

供电：D1    直流DC24V供电    D2  交流AC220V供电

测量范围： L 0~1000mm  (根据用户要求填写)

四、接线图