	LT-127B型两线制液位变送板

                                      （使用说明书）2022-10
产品概述                                                          
LT-127B两线制智能液位变送板是专用测量变送一体板，通过以微处理器为核心的高
集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调试、校准。特
别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。
· 两线制工作方式;
· 支持通讯标定、调试
· 支持专用LED组态面板;
· 支持三键参数设置、标定;
· 多段非线性修正功能（5点4段）
· 独有的输出迁移、反转功能;
· 现场修正功能；
· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗
技术指标                                                           
供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m
采样速率：
10次/秒
显示及输出量程范围：

-19999～32500
输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              
                         [image: image1.png]


 
操作设置                                                          
【组态面板】

[image: image2.png]



【按键说明】

K1--设置/确认键       K2--减少键         K3--增加键
【液位量程选择】
点按 [image: image3.jpg]


 或 [image: image4.jpg]


 键，数码管窗口显示当前液位量程，继续点按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键可修改量程
（1.0米、2.5米、5.0米、10.0米、20.0米可选），点按
[image: image7.png]


键保存；

【输出电流调整】
1  点按
[image: image8.png]


 键,显示
[image: image9.png]


（I-04），继续点按
[image: image10.png]


键显示
[image: image11.png]


；
2  点按 [image: image12.jpg]


 或 [image: image13.jpg]


 键可对4mA 或者20mA电流参照回路电流表进行调整
3  点按
[image: image14.png]


键保存调整值；

内部参数一览                                                          
【第一组参数】
符号
名称
内容
内址
取值范围
出厂值

[image: image15.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999
0

[image: image16.png]



oPL

输出液位下限设定

01H
-19999～30000
4000

[image: image17.png]



oPH

输出液位上限设定

02H
-19999～30000
20000
Sc
平移修正
03H
-19999～30000
0
FI
满度修正
04H
0.500～1.500
1.000

[image: image18.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20
0001

[image: image19.png]Eouk




Eout
故障输出处理方式
06H
0～1 注1
0
Unit
工程量单位

07H
0～8
04

[image: image20.png]



Add
通讯地址
08H
1～99
01

[image: image21.png]



bAud
通讯速率选择
09H
0～7
03

[image: image22.png]



rdAt
通讯数据报文格式
0AH
0～3
00
I-dF
输出电流波动滤波
0BH
0000～0050
0002
P-Zr
零位跟踪
0CH
-0100～0100
【第二组参数】

符号
名称
内容
内址
取值范围
出厂值

[image: image23.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～4000
3660

[image: image24.png]



I-20

输出20mA调整

11H
7000～15800
18292

[image: image25.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～4 注2
0002

[image: image26.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注3
0003

[image: image27.png]



d-no

标定点数

15H
2～9
2


[image: image28.png]



d-00

测量点0显示及采样
16H
-19999～30000
0

[image: image29.png]



d-01

测量点1显示及采样
17H
-19999～30000
5000

[image: image30.png]



d-02
测量点2显示及采样
18H
-19999～30000
0


[image: image31.png]



d-03
测量点3显示及采样
19H
-19999～30000
0


[image: image32.png]d-04




d-04
测量点4显示及采样
1AH
-19999～30000
0

注1：0～1顺序对应 ---L、---H

注2：0～4顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m
注3：0～3顺序对应
[image: image33.png]


.
[image: image34.png]




 EMBED PBrush  [image: image35.png]




 EMBED PBrush  [image: image36.png]


、
[image: image37.png]




 EMBED PBrush  [image: image38.png]


.
[image: image39.png]




 EMBED PBrush  [image: image40.png]


、
[image: image41.png]




 EMBED PBrush  [image: image42.png]




 EMBED PBrush  [image: image43.png]


.
[image: image44.png]


、
[image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]




 EMBED PBrush  [image: image47.png]




 EMBED PBrush  [image: image48.png]



参数说明                                                          

[image: image49.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image50.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image51.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image52.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数
Sc  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0
              显示值=修正前的显示值+Sc

FI  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.0000
             显示值=修正前的显示值×FI

[image: image53.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理
设置为 ---H时，输出按>20mA处理

[image: image54.png]


（Add） ―― 通讯地址

[image: image55.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image56.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式
I-dF  ―― 输出电流波动滤波，与测量值同步用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值-上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，

绝对值 >= I-dF时，电流输出更新
P-Zr  ―― 零位输出跟踪，与测量值同步用于防止零点（4mA）附近的输出波动
      设置为正数时，
oPL - P-Zr < 测量值 < oPL + P-Zr 时，测量和输出按oPL

      设置为负数时, 

oPL + P-Zr < 测量值 < 0时，测量和输出按oPL

[image: image57.png]


（I-04）―― 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个
字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image58.png]


（I-20）――20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个
               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image59.png]


  ( Sn ) ―― 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按
[image: image60.png]


 键后，再常按
[image: image61.png]


 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置)

[image: image62.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择

[image: image63.png]


（d-n0）――标定点数（2～9点）(标定点数改变时，必须在点按
[image: image64.png]


 键后，再常按

[image: image65.png]


 键退出参数设置状态，已使内部配置重新生效)

[image: image66.png]


（d-00）―― 测量点(液位)0对应的显示及采样值

[image: image67.png]


（d-01）～ 
[image: image68.png]


（d-o8）―― 各测量点（液位）对应的显示及采样值
标定操作                                                          
【多点标定方法】

 参见上位机液位标定调试软件
【两点标定方法】
两点标定仅当
[image: image69.png]


 参数设置为2时有效

①给定液位下限,测量状态下长按 [image: image70.jpg]


 键2秒以上，
  显示
[image: image71.png]


，液位下限标定成功
②给定液位上限,测量状态下长按 [image: image72.jpg]


 键2秒以上，
  显示
[image: image73.png]


，液位上限标定成功
③如有必要，重复①、②步骤
【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。
例：0～5.0米，实际按下限1.000米，上限4.000米标定,具体参数步骤如下
1 将
[image: image74.png]


设置为1010进入第二组参数;
2 根据要求设置
[image: image75.png]


、
[image: image76.png]dok



、
[image: image77.png]FLEr



，本例;


[image: image78.png]


 =5.0m    
[image: image79.png]dok



 = 0.000    
[image: image80.png]FLEr



 = 0001
3 按
[image: image81.png]


键到参数
[image: image82.png]


，设置为1.000，点按
[image: image83.png]


键确认;

4 仪表显示
[image: image84.png]


，将
[image: image85.png]


设置为4.000，点按
[image: image86.png]


键确认标定;
5 长按
[image: image87.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；
6 将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image88.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image89.png]


，液位下限标定成功

7 将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image90.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image91.png]


，液位上限标定成功
输出调整                                                          
1 将万用表电流档串入输出端;
2 点按
[image: image92.png]


键数码管窗口显示参数
[image: image93.png]


;

3 通过 [image: image94.jpg]


 和 [image: image95.jpg]


 键调整4mA输出电流;

4 点按
[image: image96.png]


键保存4mA调整值;

5 显示窗显示参数
[image: image97.png]


通过减 [image: image98.jpg]


 和加 [image: image99.jpg]


 键调整20mA输出电流;

6 点按
[image: image100.png]


键保存20mA调整值
功能说明                                                          
【显示】
1 故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L
2 标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.
【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测
量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:
量程0-5.00米传感器

按1.000米～4.000米标定，输出4～20mA，可按0～4.000米、1.000米～5.000米、0～5.000米设置输出。 
【输出单调递减】

输出单调递增：0～5.0米对应4～20mA输出，设置oPL=0.000,oPH=5.000.如果0～5.000对应20mA～4mA输出，则设置oPL=5.000,oPH=0.000即可实现输出单调递减。
【量程反转】
变送板当且仅当按2点标定时（
[image: image101.png]


=0002），因为安装位置的改变等原因，需要测
量量程反转即量程上下线反转，只需将接线端6号端子与5号端子短接，即可实现原标定量
程的反转。
[image: image102.png]BHR - RO EAEIR

7 S LT-127
RS  MEERIRE
PRI

UsSBiED , AT EEFRE

SRS : 43mmX20mm
RFFLIE - 33~36mm
LSRR -
151 F : DC24V+
25i%F : DC24V-

35WEF : EEEEHea+ (VDD)
45w T  ERBES+ (S+)
55k 7 : {&E3EHE- (GND)
65w 7 - I B F A
USBixO : BRIFE-A

LT-127 B3







[image: image103.png]


[image: image104.png]


[image: image105.png]


[image: image106.png]


[image: image107.jpg]



接线说明：


1号端子：回路正 +


2号端子：回路负 -


液位传感器接线：


3号端子：传感器供电正


4号端子：传感器信号正


5号端子：传感器供电地


6 号端子：量程反向端











_1392806315

_1392807511

_1392819985

_1413631166

_1394696017

_1399376816

_1393155045

_1393155103

_1392807548

_1392808622

_1392807347

_1392807379

_1392807235

_1392807265

_1392806663

_1392806928

_1392806388

_1174235730

_1392806267

_1332851586

_1392806231

_1332851518

_1172385113

