2015-03 LT-405 型两线制智能涡轮流量变送板（使用说明书）. 产品概述. LT-405型两线制智能涡轮流量变送板，通过以微处理器为核心的高集成度电路，可靠的实现脉冲信号的采集 、流量 的换算、累积 以及环路输出，全数字式调试、校准。特别适合用脉冲输出型传感器进行流量变送器 的生产和制造。 l 两线制工作方式 ; l 高清晰 LCD (5 位瞬 时流量+8 位累积量)显示 ; l 支持三键参数设置 、调试 ; l 频率范 围： 0.5Hz～20KHz,测量精确可靠 ; l 宽范围流量 K 系数设定； l 非线性信号 8 段折线修正功能； l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗 ;. 技术指标. 供 电电源：; DC8～36V（推荐 DC24V）. 脉冲信号：; 频率： 0.5Hz～5000Hz（幅值≥10mV）. 频率： 0.5Hz～20KHz （幅值≥ 50mV）. 分辨率：0.01Hz 误差≤ 0.1 Hz. 显示范 围：; 瞬 时流量 5 位 7 段 LCD，0～65000，小数点可设置 累积流量 8 位 7 段 LCD，0～99999999，小数点位置与瞬 时流量相 同. 测量控制周期：; 0.2 秒. 输出分辨率：; 2uA. 输出精度：; ± 0.2%. 温度漂移：; <50ppm/℃. 工作温度：; 温度－20～+80℃ 湿度<85%RH. 功耗：; 小于 0.3W(含 LCD 显示).

接线. 【接线说 明】 DC24V＋： 回路供电正 DC24V－： 回路供电负. 操作设置. 【 面板 】 【 按键说明】 ① 测量值显示窗 ② 设置/确认键 ③ 减少键 ④ 增加键 【第一组参数设置 】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 m键修改参数值 ，点按画键保存,无参数操作时长按 建 5 秒累计值清零；.

③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键 ，显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤② 对需要修改 的参数进行设置。查阅或设置第一组参数最后一个参数 时， 点按键将退出设置； 【第二组参数设置 】 ① 按 “第一组参数设置” ①~ ③ 步骤操作； ② 长按键 2 秒以上不松开，直到显示 参数； ③ 点按键可以顺序循环翻阅第二组参数； ④ 长按键 2 秒以上不松开， 退出设置； 【第三组参数设置 】 ① 将密码锁LOC设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数I-84（I-04）； ② 点按画键可 以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按键保存 ; ③ 长按键 2 秒以上不松开， 退出设置；

参数一览 I

【第一组参数 】 符号; 名称; 内容; 取值范围. Loc; 密码锁; 0000～ 9999. F-dP; 瞬 时流量小数点位置选择; 0 ～ 3 注 1. FAc-P; FAc 的小数点位置; 0 ～ 3 注 1. FAc; K 系数; 0～ 65000. oyt; 回零延时(秒); 1～ 30. FILt; 数字滤波常数; 0～ 20. oPL; 流量 输出 量程下限; 0～ 65000. oPH; 流量 输出 量程 上限; 0～ 65000. unit; 瞬 时流量时间单位选择; 0 ～ 3 注 3. cHo; 小信号切除门限; 0～ 25. c-b; 折线功能选择; 0 ～ 1 注 2. P-dP; 频率小数点位置; 0 ～ 3 注 1. 【第二组参数 折线修正 】

|  | 符号; 名称; 参数含义; 取值范 围. Frq-1; 第 1 折线点频率值; 0～ 65000. FL-1; 第 1 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-2; 第 2 折线点频率值; 0～ 65000. FL-2; 第 2 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-3; 第 3 折线点频率值; 0～ 65000. FL-3; 第 3 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-4; 第 4 折线点频率值; 0～ 65000. FL-4; 第 4 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-5; 第 5 折线点频率值; 0～ 65000. FL-5; 第 5 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-6; 第 6 折线点频率值; 0～ 65000. FL-6; 第 6 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-7; 第 7 折线点频率值; 0～ 65000. FL-7; 第 7 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. Frq-8; 第 8 折线点频率值; 0～ 65000. FL-8; 第 8 折线点瞬 时流量值; 0～ 65000. 【第三组参数 】 符号; 名称; 内容; 取值范 围. I-04; 输出 4mA 调整; 0005～ 4000. I-20; 输出 20mA 调整; 7000～ 14000. |
| --- | --- |
| 注 1：0～ 3 顺 序 对应 99.999、999.99、9999.9、99999. 注 2：0--oFF 禁止 , 1--oN 允许 注 3：0--不显示单位, 1--m3/h, 2--L/min, 3—t/h |  |
| 功能及参数说明 I |  |
| 【测量及显示 】 f-dp（F-dP） —— 瞬 时流量的小数点位置选择, 根据传感器的最大量程选择. FR C-P（FAc-P） —— FAc 参数 的小数点位置关 FRC（FAc） —— K 系数 ， 即 1 个流量计量单位对应 的脉冲数 脉冲输出的流量传感器一般提供最大量程和平均流量系数 ，以及不同流量下 的流量系数或不同流量对应的脉冲频率。由 于传感器有一定 的非线性，当 要求精度较高时，可利用仪表的 8 段折线功能。 使用仪表的 8 段折线功能 时， 与 fR C-P (FAc-P)，fRC (FAc)参数无关。 |  |

一般的应用，不使用仪表 的 8 段折线功能时，根据最大量程和平均流量系数确定FR C-P和FRC参数。 首先根据最大量程 ，确定仪表瞬 时流量显示 的末位所代表的流量值，即 1 个流量计量单位。再根据平均流量系数 ，确定 1 个流量计量单位所对应 的脉冲数。 例 ：流量传感器量程为 0.1～ 0.6 m3/h，平均流量系数为 19932 个脉冲/m3,仪表瞬时流量按 o.ooom3/h 显示，则 1 个流量计量单位为 0.001m3，对应的脉冲数为 19932 × 0.001=19.932 ≈ 19.93 应设定 FR C-P = 00.00，FRC = 19.93 o't（oYt） —— 回零延 时。 出厂设置为 1 秒 由于仪表测量下限为 0.1Hz，即最低 10 秒一个脉冲。当输入脉冲突然停止 时，仪表会处于等待状态， 瞬时值显示不能及时回零。 利用 参数 ，可使瞬时值显示在输入脉冲突然停止后 ，按预定的 时间及 时回零。 o ot参数应为最低信号周期 的 3 倍 CHO（cHo） --小信号切除门限 当若输入信号小于OPH×CHO 的门限时，则按输入信号按 0 处理。参数设置范围为 0~ # 25，表示 0％～ 25％， 不用该功能 时可设置为 0 。 c-b（c-b） —— 折线运算功能选择。出厂设置为 OFF 选择为 ON 时，有折线运算功能，必须按<8 段折线运算功能>章节 的方法正确设置折线运算 的相应参数。 P-dp（P-dP） —— 频率的小数点位置选择 使用 8 段折线功能 时需设置该参数 ，详见<8 段折线运算功能> （FILt） —— 数字滤波时间常数。出厂设置为1 用于克服信号不稳定造成 的显示波动 ，设定的值越大 ，作用越强 ，但对输入信号 的变化反映越慢。 unt k（unit） —— 瞬 时流量计量 时间单位选择,出厂设置为 ---H 选择不显示单位时,按小时计量 选择为 m3/h(立方/时)时,按小时计量 选择为 L/min (升/分)时,按分钟计量 选择为 t/h (吨/时)时,按小 时计量 该参数 的选择与fR C-P、FRC相关 例：流量传感器最大量程为 15 m3/h，平均流量系数为 17.21 个脉冲/升。选择按分钟计量 ，则最大量程为 250.0 升/分。则 1 个流量单位为 0.1 升 ，对应 的脉冲数为 1.721 应设置f-dp = 0.000，fRC = 1.721，unt t = L/min 【 8 段折线运算功能 】

当 由于流量传感器 的非线性误差，造成测量精度不能满足应用要求时 ，可考虑利用仪表的 8 段折线运算功能。 将仪表第 1 组参数 中 c-b 参数设置为 ON 时， 则打开了折线运算功能 ，8 段折线 的数值通过fr9-I～fr9-8、～FL-8 这 16 个参数进行设置。 首先按<测量及显示>章节设置各相关参数。 传感器 的数据表一般有 2 种形式，一种是瞬时流量与频率 的对照表，可以直接使用。另 一种是瞬时流量与流量系数的对照表 ，需要将流量系数换算成频率，例如 20 m3/h 时 的流量系数为 17810 个脉冲/m3，则频率为 20 × 17810 ÷ 3600= 98.94Hz ~ ：表示从低到高各点 的频率值 频率范 围和P-dp参数设置有关： P-dp = 99.999 时：0～ 65.000Hz P-dp = 999.99 时：0～ 650.00Hz P-dp = 9999.9 时：0～ 6500.0Hz P-dp = 99999.时： 0～ 65000 Hz FL-l～ fl-8：表示与 ～fr9-8 各频率值相对应的瞬 时流量值 注意：频率值 的小数点位置由第 1 组的 P-dp 参数设置， 瞬时流量值 的计量 时间单位 应与参数选择 的一致！ 【 输出调整】 I-84（I-04） —— 4mA 输出调整，用于环路零值输出电流 4mA 的微调，每增加或减小一个字 ，对应输出将增加或减小约 4uA。 （I-20） —— 20mA 输出调整，用于环路满值输出电流 20mA 的微调 ，每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 4uA。 ① 将万用表电流档串入输出端 ; ② 将密码锁LOC，设置为 1010 点按键进入第二组第一个参数t-4 ; ③ 通过 和 键调整 4mA 输出电流 ; ④ 点按键保存 4mA 调整值 ; ⑤ 显示窗显示参数通过减 m 和加 a 键调整 20mA 输出电流 ; ⑥ 点按键保存 20mA 调整值显示窗显示参数 5n ,长按键 2 秒 以上不松开 ，退出输出调整。