LT-203Y 型 (LCD 显示)两线制智能温度变送板 2022- 12 （使用说明书）. 产品概述. LT-203Y型两线制智能变送板是2088壳体专用温度变送及液晶显示一体板。通过以微处理器为核心的高集成度电路设计，实现热电阻、 热电偶信号的采集处理并按设置的温度范围进行环路电流输出，特别适合两线制智能温度变送器的生产和制造。 l 两线制工作方式 ; l 支持四位半 LCD 显示(带背光) ; l Pt100、Cu50、Cu100、 Pt1000(订货指明)四种热电阻； l K、S、R、B、N、E、J、T 八种热电偶 ; l 热电阻三线制测量， 自动消除引线电阻； l 热偶冷端自动补偿 ; l 热电阻、热偶断线故障提示及输出处理； l 三键完成参数设置、 组态及标定 ; l 温度变送输出量程独立设置 ; l 独有的输出反转功能； l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗；. 技术指标. 供电电源：; DC13～36V（推荐 DC24V）. 信号范围：; Pt100 （-200～650℃ ) Pt1000 (-50～300℃). Cu50 (-50～150℃) Cu100 (-50～150℃). K（-250～1300℃ )、 S（-50～1700℃ ). R（-50～1700℃ )、 B（0～1800℃ ). N（-250～1000℃ )、 E（-250～800℃ ). J（-200～1100℃ )、 T（-250～400℃ ). ± 30mV、± 60mV（线性电压，分辨率 0.002mV）. ± 500.0mV（线性电压，分辨率 0.1mV）. R400（0～400Ω线性电阻， 分辨率 0.01 Ω ). R2000（0～2000Ω线性电阻， 分辨率 0.1 Ω ). 温度分辨率：; 热偶 0.1℃ (测量及变送)/ 热电阻 0.01℃(测量及变送). 采样速率：; 2 次/秒. 电流输出分辨率：; 2uA.

输出精度：; ±0.2%. 冷端补偿精度：; ± 2℃. 显示范围：; -19999～ 19999. 温度漂移：; <50ppm/℃. 工作温度：; 温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.. 功耗：; 小于 0.3W(含 LCD 显示). 接线. # 操作设置. 【面板】 【按键说明】 ① 测量值显示窗 ② 设置/确认键 ③ 减少键 ④ 增加键.

【第一组参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 w 或 m 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 w 或 m 键移动修改位，点按 w 或 键修改参数值， 点按键保存； ③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置第一组参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁LOC设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数I-84（I-04）； ② 点按画键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按 键保存 ; ③ 长按 键 2 秒以上不松开， 退出设置；

参数一览 I

【第一组参数】 符号; 名称; 内容; 参数内址; 取值范围. Loc; 密码锁; 00H; 0000～ 9999. Sn; 输入信号选择; 01H; 0～ 12 注 1. oPL; 温度变送下 限设定; 02H; -1999～ 9999℃. oPH; 温度变送上限设定; 03H; -1999～ 9999℃. FLtr; 输入数字滤波; 04H; 0～ 20. Ld; 冷端补偿方式; 05H; 0.0～ 65.0℃. Eout; 传感器故障处理; 06H; 0 ～ 1 注 2. unit; 工程量单位选择; 07H; 0 ～ 8 注 3. Add; 通讯地址; 08H; 1～99. bAud; 通讯速率选择; 09H; 0～7 注 4. rdAt; 通讯数据报文格式; 0AH; 0～3 注.

|  | 【第二组参数】 符号; 名称; 内容; 参数内址; 取值范围. I-04; 输出 4mA 调整; 10H; 0005～ 4000. I-20; 输出 20mA 调整; 11H; 7000～ 14000. t-dF; 温度滤波; 12H; 00.00～ 00.50℃. CJC; cJc; 冷端补偿修正; 13H; -1999～ 9999. r5c; rSc; 热电阻测量微调; 14H; -19.99～ 99.99 Ω. |
| --- | --- |
| 注 1：0～16 顺序对应 ± 20mV、± 60mV、 ± 500.0mV、R400、R2000、Cu50、Cu100、Pt100、 Pt1000、K、N、E、J、S、R、B、T 注 2：0～1 顺序对应---L、---H 注 3：0 表示不显示单位,1～ 8 顺序对应 %、 ℃ 、cm、mm、mA、MPa、KPa、Pa 注 4：0～ 5 顺 序 对应 1200 、 2400、 4800 、 9600 、 19200 、 38400、 57600 、 1 15200 注 5：0～ 3 顺 序 对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8， 1 |  |
| 参数说明 |  |
| LOC （Loc） ——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护5n ( Sn ) ——输入信号类型选择 输入信号 Sn 类型对照表 符号; 内容; 符号; 内容; 符号; 内容. ± 30mV; cu50; K. ±60mV; cu100; N. ± 500mV; Pt100; E. R400; Pt1000; J. R2000; S. R. B. T. COPL（oPL） ——温度变送输出下限OPH（oPH） ——温度变送输出上限 |

oPL、oPH 可设置的量程范围为-1999～ 9999 ①对于温度信号变送量程最小单位表示 1℃ , 即设置 oPL、oPH 分别为-100、400 时表示变送量程为-100～ 400℃ (实际内部热偶按 0.1℃/热电阻按 0.01℃分辨率变送输出) ②对于 30mV、60mV 信号变送量程最小单位表示 0.01mV,即设置 oPL、oPH 分别为 0000、2000时表示变送量程为 00.00～ 20.00mV ③对于 500mV 信号变送量程最小单位表示 0.1mV,即设置 oPL、oPH 分别为 0000、5000 时表示变送量程为 000.0～ 500.0mV ④对于 R400 电阻信号变送量程最小单位表示 0.1 Ω ,即设置 oPL、oPH 分别为 0000、4000 时表示变送量程为 000.0～ 400.0 Ω ⑤对于 R_2K 电阻信号变送量程最小单位表示 1 Ω ,即设置 oPL、oPH 分别为 0000、2000 时表示变送量程为 0000～ 2000 Ω （FLtr） ——测量值滤波系数Ld （Ld） ——冷端 补偿方 式 方式 1：内部测温自动补偿，Ld 参数必须设置为 065.0； 方式 2：热偶的补偿导线接到恒温装置， 冷端温度为恒温装置的实际温度, Ld参数应设置为恒温装置的实际温度（0.0～ 64.9℃) ; 方式 3：取消冷端补偿， Ld参数应设置 0.0 或将空余的一个端子与信号负端端子短接； Eout (Eout) ——传感器故障处理（热偶， 热阻断线） ,传感器断线故障时交替显示 o.L此时， 故障输出按以下设置处理 设置为---L 时，输出按< 4mA 处理 设置为---H 时，输出按>20mA 处理 Rdd（Add） -- 通讯地址 bRd （bAud） -- 通讯波特率 rdt（rdAt） -- 通讯数据报文格式 t-dF -- 温度滤波，分辨率为 0.01℃ , 用于防止温度频繁波动引起的电流变化。 本次测量值 - 上次测量值的绝对值 < t-dF 时，电流输出保持不变， 绝对值 >= t-dF 时， 电流输出更新

（I-04） ——4mA 输出调整，用于环路零值输出电流 4mA 的微调，每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 4uA。 （I-20） ——20mA 输出调整，用于环路满值输出电流 20mA 的微调，每增加或减小一个字，对应输出将增加或减小约 4uA。 cc （cJc） --冷端补偿修正（修正值与补偿温度成反比） r5c （rSc） --热电阻测量微调,该参数仅对线性电阻及 Pt100 等热电阻测量信号进行平移修正，修正范围为-19.99 Ω ~99.99 Ω。 rSc 参数用于标定完成后(标定设备是高精度电阻箱)，对温度变送器的微校准。实际应用中由于温度传感器的精度及非线性导致测量不准， 可利用该参数进行微调。 例：温度在某标准点若偏低 1.0℃, 则可增加当前 rSc 值约 0.38，若偏高 1.0℃, 则可减小当前 rSc 值约 0.38。rSc 参数出厂设置为 00.00，修正值的范围是-19.99Ω~99.99 Ω。. 输入标定. 1、 热电偶信号标定 输入标定前请准备符合标定精度的直流信号发生器 【输入 0～ 30mV/ 0～ 60mV 信号标定 】 （步骤一） ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 5n 参数设置为 ± 30mV（或±60mV） ，点按 键确认后，并长按键退出设置状态； ③ 输入 0.00mV 电压，长按 键 2 秒以上， 显示Ero ， 零位标定成功 ;; ⑤ 输入 30.00mV（60.00mV） 电压， 长按 键 2 秒以上， 显示 ，满度标定成功 ; ⑥ 此时显示为实际测量 mV 值， 显示为×× . × ×, 可给定 0～20mV（或 0～60mV）之间的信号检查测量是否准确 ; ⑦ 必要时，重复③、 ④步再标定。 ⑧ 按以上①~⑦标定 0～ 60mV 信号 【输入 0～ 500mV 信 号 标 定 】 （步骤二） ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 将 5n 参数设置为 500mV，点按 键确认后， 并长按 键退出设置状态； ③ 输入 0.0 mV 电压，长按 键 2 秒以上， 显示Ero ，零位标定成功 ; ④ 输入 500.0mV 电压，长按 键 2 秒以上， 显示 ，满度标定成功 ;.

⑤ 此时显示带一个小数点， 显示形式为××× . ×,可给定 0.0～ 800.0mV 之 间任 意 电 压，检查测量是否准确 ; ⑥ 必要时， 重复③、④步再标定。 【冷端温度修正】 (步骤三) ① 测量状态下，点按 键切换显示测量值和冷端， 显示冷端时千位小数点点亮以示区别 ; ② 冷端温度可通过cc参数修正，cc修正是反比平移修正， 即该参数值增加时， 冷端温度减小，参数值减小时， 冷端温度增加。 2、 热电阻信号标定 标定前请准备符合标定精度的标准电阻箱 ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 5n 参数设置为 R400,点按 键确认后，并长按 键退出设置状态； ③ 标准电阻箱给定零位电阻“0”欧姆,长按 键 2 秒以上， 显示Ero，零位标定成功 ④ 标准电阻箱给定满度电阻“300”欧姆(或 2000 欧姆)，长按 键 2 秒以上，显示FULL，满度标定成功 ; ⑤ 给定 0～400 Ω (或 0～2000 Ω ) 电阻， 检测测量是否准确 ; ⑥ 必要时， 重复③、④步再标定； ⑦ 按以上①~⑥步标定 R2000 信号. 输出调整. 调整输出电流前请确保使用高精度电流测试设备(推荐使用 6 位半数字万用表) ① 按正确接线将万用表电流档接入输出回路 ; ② 将密码锁LOC，设置为 1010 点按键进入第二组第一个参数I-84 ; ③ 通过 和 键调整 4mA 输出电流 ; ④ 点按键保存 4mA 调整值 ; ⑤ 显示窗显示参数通过减 和加 键调整 20mA 输出电流 ; ⑥ 点按键保存 20mA 调整值显示窗显示参数 5n ,长按 键 2 秒以上不松开，退出输出调整。. 通讯说明.

|  | 【通讯命令】 读液位值 命令： 01 04 00 00 00 01 31 CA 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02～03; 起始通道; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 通道数; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. |
| --- | --- |
| 响应 : 01 04 02 00 00 B9 30 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02; 数据字节数; 1 字节; 0x02. 03～04; 压力数据; 2 字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x84. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 测量值字节说明： 用功能码 04 读取测量值时可读取四个字节的数据， 表示的含义如下表： |
|  |  | 热电阻 |  |  |  |  |
|  |  | 通道 | 字节序列 | 内容 | 说明 |  |
|  |  | 00 00 | Byte0、Byte1 | 温度值 | 有符号整型数 |  |
|  |  | 00 01 | Byte2、Byte3 | 电阻值 | 无符号整型数 |  |
|  |  | 热电偶 |  |  |  |  |
|  |  | 通道 | 字节序列 | 内容 | 说明 |  |
|  |  | 00 00 | Byte0、Byte1 | 温度值 | 有符号整型数 |  |
|  |  | 00 01 | Byte2、Byte3 | 冷端温度值 | 有符号整型数 |  |
|  |  | 线性电阻 |  |  |  |  |
|  |  | 00 00 | Byte0、Byte1 | 电阻值 | 无符号整型数 |  |

|  | 00 01 | Byte2、Byte3 | 电阻值 | 无符号整型数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压信号 |  |  |  |  |
|  | 00 00 | Byte0、Byte1 | mV 值 | 有符号整型数 |  |
|  | 00 01 | Byte2、Byte3 | mV 值 | 有符号整型数 |  |
| 例 1：当前信号为 Pt100 发送命令 : 01 04 00 00 00 02 71 CB(读取 00 00 通道起始的 00 02 个通道的数据) 返回数据： 01 04 04 03 E8 36 B1 2C 5F(返回 04 个字节数据 03 E8 36 B1) 03 E8 转换为十进制有符号数据为 1000，表示温度值为 100.0℃ 36 B1 转换为十进制数据为 13851，表示阻值为 138.51 Ω 发送命令 : 01 04 00 00 00 01 31 CA(读取 00 00 通道起始的 00 01 个通道的数据) 返回数据： 01 04 02 FC 18 F8 3A(返回 02 个字节数据 FC 18) FC 18 转换为十进制有符号数据为-1000，表示温度值为-100.0℃ 例 2： 当前信号为 K 型热电偶 发送命令 : 01 04 00 00 00 02 71 CB(读取 00 00 通道起始的 00 02 个通道的数据) 返回数据： 01 04 04 2E E0 01 0B B3 0D(返回 04 个字节数据 2E E0 01 0B) 2E E0 转换为十进制有符号数据为 12000，表示温度值为 1200.0℃ 01 0B 转换为十进制数据为 267，表示冷端温度为 26.7℃ 发送命令 : 01 04 00 00 00 01 31 CA(读取 00 00 通道起始的 00 01 个通道的数据) 返回数据： 01 04 02 F8 30 FA E4(返回 02 个字节数据 F8 30) F8 30 转换为十进制有符号数据为-2000，表示温度值为-200.0℃ 读参数值 命令 : 01 03 00 00 00 01 E5 C9 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x03. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数个数; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 03 02 00 00 79 84 序列; 说明; 字节数; 取值. |

|  | 00 | 地址 | 1 字节 | 1～247 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 功能码 | 1 字节 | 0x03 |  |
|  | 02 | 数据字节数 | 1 字节 | 0x02 |  |
|  | 03～04 | 参数值 | 2 字节 | 高字节 低字节 |  |
|  | 05～06 | 校验码 | 2 字节 | CRC_H CRC_L |  |
| 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x83. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 写参数值 命令 : 01 06 00 00 00 01 48 0A 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 06 00 00 00 01 48 0A 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x86. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. |

【写参数命令】 写需要修改的参数，例如修改变送板地址为 02 命令： 01 06 00 08 00 02 59 CB 【调整电流命令步骤】 4mA 电流调整命令 ① 01 06 00 10 0F A0 XX XX (0FA0H 十进制为 4000，即 4.000mA) ② 01 06 00 10 0F B7 XX XX (电流输出若为 4.023mA,0FB7H 十进制 4023，即 4.023mA) ③ 01 06 00 10 0F 91 XX XX (电流输出若为 3.985mA,0F91H 十进制 3985，即 3.985mA) 4mA 电流调整可重复② 、③直到准确 20mA 电流调整命令 ① 01 06 00 11 4E 20 XX XX(4E20H 十进制为 20000，即 20.000mA) ② 01 06 00 11 4E 9D XX XX (电流输出若为 20.125mA,4E9DH 十进制 20125，即 20.125mA) ③ 01 06 00 11 4E 12 XX XX (电流输出若为 19.986mA,4E12H 十进制 19986，即 19.986mA) 20mA 电流调整可重复② 、③直到准确. 功能说明. 【显示】 ① LT-203Y 变送板上电显示“203Y”为该变送板型号，间隔 1 秒后显示当前设置的信号类型，详见输入信号 Sn 类型对照表； ② 热电偶温度按 0.1℃分辨率显示，变送电流始终按 0.1℃分辨率输出； ③ 热电阻温度显示按 0.1℃分辨率显示， 变送电流按 0.01℃分辨率输出； ④ 热点偶/热电阻断线或超量程时， 闪烁显示 o.L 提示传感器故障； ⑤ 当信号为热点偶时，可点按键切换查看测量温度和冷端温度，显示冷端时千位小数点 点亮以示区别； 【输出量程自由设置】 利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，可在热电偶、热电阻测量量程内进行任意测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。 【输出反转】 输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如 0～1000℃对应4～20mA 时，OPL=0000,OPH=1000,而设置 OPL=1000,OPH=0000，则实现 0～1000℃对应 20～4mA 的反转输出。.