	LT-117型液位通讯板

                                      （使用说明书）2017-09
产品概述                                                          
LT-117型能液位通讯板是专用测量液位通讯输出一体板，通过以微处理器为核心的高
集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及RS485通讯输出，全数字式调试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。
和制造。

· DC24V供电，隔离RS485接口;
· 标准MODBUS RTU通讯协议;

· 支持专用LED组态面板;
· 支持三键参数设置、标定及调试;
· 现场修正功能；
· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗
技术指标                                                           
供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
2.5m、5m、10m、20m
采样速率：
5次/秒
显示量程范围：

-19999～30000
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              
                         [image: image1.jpg]



操作设置                                                          
【组态面板】

[image: image2.jpg]1k &y 9 K
{ W’, ». »*J,vri,\

DC24v—/RS485

H170108





【按键说明】

K1--设置/确认键       K2--减少键         K3--增加键
【第一组参数设置】
1 长按
[image: image3.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image4.png]


(Loc)参数；
2 点按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image7.jpg]


 或 [image: image8.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image9.jpg]


 或
[image: image10.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image11.png]


键保存；

3 将密码锁
[image: image12.png]


改为1111，点按
[image: image13.png]


键，显示本组下一个参数名；
4 点
[image: image14.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置
第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image15.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
1 将密码锁
[image: image16.png]


设置为1010，点按
[image: image17.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image18.png]


（Sn）；
② 点按
[image: image19.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image20.jpg]


 或 [image: image21.jpg]


 键进行修
改，并点按
[image: image22.png]


键保存;
③ 长按
[image: image23.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          
【第一组参数】
符号
名称
内容
内址
取值范围

[image: image24.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image25.png]



Add
通讯地址

01H
1～99

[image: image26.png]



bAud
通讯速率选择

02H

0～3注1

[image: image27.png]



rdAt
通讯数据报文格式
03H

0～3注2
Sc
平移修正
04H
-19999～30000
FI
满度修正
05H
0.500～1.5000

[image: image28.png]



FLtr
测量滤波
06H

0～20
【第二组参数】

符号
名称
内容
内址
取值范围

[image: image29.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～2 注2

[image: image30.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注3

[image: image31.png]



d-00

测量点0显示及采样
16H
-19999～30000

[image: image32.png]



d-01

测量点1显示及采样
17H
-19999～30000
注1：0～1顺序对应 ---L、---H

注2：0～3顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m
注3：0～3顺序对应
[image: image33.png]


.
[image: image34.png]




 EMBED PBrush  [image: image35.png]




 EMBED PBrush  [image: image36.png]


，
[image: image37.png]




 EMBED PBrush  [image: image38.png]


.
[image: image39.png]




 EMBED PBrush  [image: image40.png]


，
[image: image41.png]




 EMBED PBrush  [image: image42.png]




 EMBED PBrush  [image: image43.png]


.
[image: image44.png]


，
[image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]




 EMBED PBrush  [image: image47.png]




 EMBED PBrush  [image: image48.png]


.
参数说明                                                          

[image: image49.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image50.png]


（Add） ―― 通讯地址

[image: image51.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image52.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式
Sc  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0
              显示值=修正前的显示值+Sc

FI  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.000
             显示值=修正前的显示值×FI


[image: image53.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数

[image: image54.png]


  ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按
[image: image55.png]


 键后，再常按
[image: image56.png]


 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置)

[image: image57.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择

[image: image58.png]


（d-00）―― 测量点0(液位下限)对应的显示及采样值

[image: image59.png]


（d-01）――测量点1(液位上限)对应的显示及采样值
标定操作                                                          
【标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看 
[image: image60.png]


 参数，若 
[image: image61.png]


 参数发生变更，必须点按
[image: image62.png]


键确认保存，再常按
[image: image63.png]


键退出设置状态已使内部AD重新配置生效，若 
[image: image64.png]


 值没有变更，

则继续操作;

②根据显示需要设置
[image: image65.png]dok



、
[image: image66.png]


、
[image: image67.png]


参数,
参数
[image: image68.png]


，设置为起始点液位显示值;  

   参数
[image: image69.png]


，设置为结束点液位显示值;

③长按
[image: image70.png]


键不松开，退出第二组参数;

④给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按键 [image: image71.jpg]


 2秒以上，

  显示
[image: image72.png]


，液位下限标定成功
⑤给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按键 [image: image73.jpg]


 2秒以上，

  显示
[image: image74.png]


，液位上限标定成功
⑥如有必要，重复④、⑤步骤

【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。

例：0～5.0米，实际按下限1.000米，上限4.000米标定,具体参数步骤如下

1 将
[image: image75.png]


设置为1010进入第二组参数;
2 根据要求设置
[image: image76.png]


、
[image: image77.png]dok



、
[image: image78.png]FLEr



，本例;


[image: image79.png]


 =5.0m    
[image: image80.png]dok



 = 0.000    
[image: image81.png]FLEr



 = 0001
3 按
[image: image82.png]


键到参数
[image: image83.png]


，设置为1.000，点按
[image: image84.png]


键确认;

4 仪表显示
[image: image85.png]


，将
[image: image86.png]


设置为4.000，点按
[image: image87.png]


键确认标定;
5 长按
[image: image88.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；
6 将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image89.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image90.png]


，液位下限标定成功

7 将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image91.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image92.png]


，液位上限标定成功

通讯说明                                                         
【通讯命令】
读液位值

命令：01 04 00 00 00 01 31 CA

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02～03

起始通道

2字节

0x00  0x00

04～05

通道数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应: 01 04 02 00 00 B9 30

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

压力数据

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x84

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

读参数值

命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数个数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 03 02 00 00 79 84

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

参数值

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x83

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

写参数值

命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x86

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

【写参数步骤】
1 写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 01 00 02 59 CB

2 确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6

功能说明                                                          
【显示】
1 LT-117变送板上电显示“117”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。
2 故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L
3 标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.


[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.png]


[image: image96.png]



接线说明：


+  ：DC24V+    A:  485正


－ ：DC24V-     B:  485负


液位传感器接线：


VDD：传感器供电正


S+：  传感器信号正


GND：传感器供电地











_1174235730

_1392819979

_1394696330

_1399376816

_1394696017

_1393155045

_1393155103

_1392819985

_1392806388

_1392806663

_1392807265

_1392808622

_1392807235

_1392806231

_1172385113

