	LT-202型(LED显示)两线制智能压力变送板

（使用说明书）2023-10
产品概述                                                          
LT-202型两线制智能压力变送板是2088壳体专用变送及LED显示一体板，通过以微处
理器为核心的高集成度电路，可靠的实现压力信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调
试、校准。特别适合用扩散硅、陶瓷、应变式压力传感器进行智能压力、液位变送器的生产
和制造。

· 两线制工作方式;
· 支持RS-485通讯

· 提供传感器恒流激励;
· 支持0.36吋四位LED显示;
· 支持三键参数设置、标定及调试;
· 宽动态信号输入；

· 输入4段（5点）折线修正功能;
· 输出迁移、反转功能;
· 现场(按键)零点校正功能；
· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗
技术指标                                                           
供电电源：
DC13～36V（推荐DC24V）
信号范围：
±20mV、±40mV、±80mV、±160mV、±300mV
恒流激励：

0.4mA (特别适合扩散硅传感器阻抗)
测量精度：
±0.2％F.S
采样速率：
10次/秒
显示及输出量程范围：

-1999～1999
输出分辨率：
1uA
输出精度：
温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              
[image: image144.png]



S+:信号正    S-:信号负     I+:恒流激励正     I-:恒流激励负
操作设置                                                          
[image: image145.png][\
@+ +0
= RS485  DC24V.

® -
L A

o6 a

200080

@ @_@_@_@_@_@ @ o i

0000

® © © 0
I- s- S+ I+




【面板】

【按键说明】

① 测量值显示窗       ② 设置/确认键

③ 减少键             ④ 增加键

【第一组参数设置】
1 长按
[image: image1.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image2.png]


(Loc)参数；
2 点按 [image: image3.jpg]


 或 [image: image4.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image7.jpg]


 或
[image: image8.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image9.png]


键保存；

3 将密码锁
[image: image10.png]


改为1111，点按
[image: image11.png]


键，显示本组下一个参数名；
4 点
[image: image12.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置
第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image13.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image14.png]


设置为1010，点按
[image: image15.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image16.png]


（I-04）；
② 点按
[image: image17.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image18.jpg]


 或 [image: image19.jpg]


 键进行修
改，并点按
[image: image20.png]


键保存;
③ 长按
[image: image21.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          
【第一组参数】
符号
名称
内容
参数内址
取值范围

[image: image22.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image23.png]



oPL

输出压力下限设定

01H
-1999～9999

[image: image24.png]



oPH

输出压力上限设定

02H
-1999～9999

[image: image25.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20

[image: image26.png]Eouk




Eout
故障输出处理方式
06H
0～1 注1

[image: image27.png]



Add
通讯地址
08H
1～99

[image: image28.png]



bAud
通讯速率选择
09H
0～3注2

[image: image29.png]



rdAt
通讯数据报文格式
0AH
0～3注3
I-dF
输出电流波动滤波
0BH
0000～0050
P-Zr
零位跟踪
0CH
-0100～0100
【第二组参数】

符号
名称
内容
参数内址
取值范围

[image: image30.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～0500

[image: image31.png]



I-20

输出20mA调整

11H
6500～7500

[image: image32.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～7 注4

[image: image33.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注5

[image: image34.png]



d-no
标定点数

15H
2～9


[image: image35.png]



d-00

测量点0显示及采样
16H
-1999～9999

[image: image36.png]



d-01

测量点1显示及采样
17H
-1999～9999


[image: image37.png]



d-02
测量点2显示及采样
18H
-1999～9999


[image: image38.png]



d-03
测量点3显示及采样
19H
-1999～9999


[image: image39.png]d-04




d-04
测量点4显示及采样
1AH
-1999～9999

注1：0～1顺序对应 ---L、---H
注2：0～7顺序对应 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
注3：0～3顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1
注4：0～4顺序对应±300mV、±160mV、±80mV、 ±40mV、±20mV

注5：0～3顺序对应
[image: image40.png]


.
[image: image41.png]




 EMBED PBrush  [image: image42.png]




 EMBED PBrush  [image: image43.png]


、
[image: image44.png]




 EMBED PBrush  [image: image45.png]


.
[image: image46.png]




 EMBED PBrush  [image: image47.png]


、
[image: image48.png]




 EMBED PBrush  [image: image49.png]




 EMBED PBrush  [image: image50.png]


.
[image: image51.png]


、
[image: image52.png]




 EMBED PBrush  [image: image53.png]




 EMBED PBrush  [image: image54.png]




 EMBED PBrush  [image: image55.png]



参数说明                                                          

[image: image56.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image57.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image58.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image59.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数

[image: image60.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理
设置为 ---H时，输出按>20mA处理

[image: image61.png]


（Add） ―― 通讯地址

[image: image62.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image63.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式
I-dF  ―― 输出电流波动滤波，与测量值同步用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值-上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，

绝对值 >= I-dF时，电流输出更新
P-Zr ―― 零位输出跟踪，与测量值同步用于防止零点（4mA）附近的输出波动
       设置为正数时，
oPL - P-Zr < 测量值 < oPL + P-Zr 时，测量和输出按oPL

设置为负数时,
 oPL + P-Zr < 测量值 < 0时，测量和输出按oPL

[image: image64.png]


（I-04）—— 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个
字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image65.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个
               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image66.png]


  ( Sn ) —— 输入信号范围选择


[image: image67.png]dok



（dot） ―― 测量显示小数点位置选择

[image: image68.png]


（d-n0）――标定点数（2～5点）


[image: image69.png]


（d-00）―― 测量点0对应的显示及采样值

[image: image70.png]


（d-01）――
[image: image71.png]d-04



（d-04）―― 各测量点对应的显示及采样值
标定操作                                                          
【两点标定方法】
两点标定仅当
[image: image72.png]


 参数设置为2时有效

①给定压力下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image73.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image74.png]


，压力下限标定成功
②给定压力上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image75.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image76.png]


，压力上限标定成功
③如有必要，重复①、②步骤

【多点标定方法】

1 根据传感器量程及激励恒流确定输入范围；
2 信号范围确定后，进入第二组参数，查看 
[image: image77.png]


 参数，根据量程设置
[image: image78.png]


大小并保存；
3 根据显示需要设置
[image: image79.png]dok



、
[image: image80.png]FLEr



 参数;
4 根据所选压力传感器，确认标定点数并设置
[image: image81.png]


 ;
5 点按
[image: image82.png]


键到参数
[image: image83.png]


，设置为起始点压力显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），
待压力稳定，点按
[image: image84.png]


键采样该点并保存;
6 按步骤5设置并采样其它压力点，压力标定结束点只显示到在
[image: image85.png]


参数规定的点数;
7 点按
[image: image86.png]


键确认后显示参数
[image: image87.png]


时，表明标定结束，若重新标定，点按
[image: image88.png]


键，按⑥～⑦
操作;
8 长按
[image: image89.png]


键不松开，退出第二组参数。
注意：标定过程中的
[image: image90.png]


～
[image: image91.png]d-04



顺序给定的压力值大小必须是单调递增的，即后一点的给定压力值一定大于前一点给定的压力值，否则将出现标定错误(显示Err提示)。
【标定举例】

     压力标定可分为2点或多点标定，举例说明压力标定的方法及步骤。
例：0-2.0Mpa扩散硅传感器，实际按0-1.6Mpa标定，即0-1.6Mpa对应4-20mA输出，

激励恒流1.5mA供电时，满量程电压为150mV，而变送板提供0.4mA恒流，则满量程电压线性降为40mV ，1.6Mpa时电压约为32mV，确定信号范围±40mV，

小数点位置为
[image: image92.png]dok



=[image: image93.bmp].[image: image94.bmp][image: image95.bmp][image: image96.bmp],压力分3点标定，具体参数步骤如下
1 将
[image: image97.png]


设置为1010进入第二组参数;
2 根据要求设置
[image: image98.png]


、
[image: image99.png]dok



、
[image: image100.png]FLEr



，本例;


[image: image101.png]


 =±40mV    
[image: image102.png]dok



 = 000.0    
[image: image103.png]FLEr



 = 0001
3 
[image: image104.png]


设置为0003（三点标定）

4 按
[image: image105.png]


键到参数
[image: image106.png]


，设置为[image: image107.bmp].[image: image108.bmp][image: image109.bmp][image: image110.bmp]给定零压力，并将闪烁位移到最高位（千位），待
零压力稳定，点按
[image: image111.png]


键确认标定;
5 仪表显示
[image: image112.png]


，给定0.800Mpa压力，将
[image: image113.png]


设置为0.800，并将闪烁位移到最高位（千
位），待压力稳定，点按
[image: image114.png]


键确认标定;
6 仪表显示
[image: image115.png]


，给定1.600Mpa压力，将
[image: image116.png]


设置为1.600，并将闪烁位移到最高位（千
位），待压力稳定，轻按
[image: image117.png]


键确认标定;仪表显示本组第一参数
[image: image118.png]


，标定完毕。
注意：

[image: image119.png]


（d-01）―― 
[image: image120.png]d-04



（d-04）为标定点压力显示值，标定时设定值闪烁位仅在千
位时，变送板才采样该点，此时按下
[image: image121.png]


键除记录该点显示值外，还采样该点压力并记录
，若闪烁位不在千位，按下
[image: image122.png]


键后，只记录保存该点显示值。

输出调整                                                          
1 将万用表电流档串入输出端;
2 将密码锁
[image: image123.png]


，设置为1010点按
[image: image124.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image125.png]


;

3 通过 [image: image126.jpg]


 和 [image: image127.jpg]


 键调整4mA输出电流;

4 点按
[image: image128.png]


键保存4mA调整值;

5 显示窗显示参数
[image: image129.png]


通过减 [image: image130.jpg]


 和加 [image: image131.jpg]


 键调整20mA输出电流;

6 点按
[image: image132.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image133.png]


 ,长按
[image: image134.png]


键2秒以上不松开，退出输
出调整。
通讯说明                                                         
【通讯命令】
读压力值

命令：01 04 00 00 00 01 31 CA

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02～03

起始通道

2字节

0x00  0x00

04～05

通道数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应: 01 04 02 00 00 B9 30

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

压力数据

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x84

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

读参数值

命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数个数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 03 02 00 00 79 84

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

参数值

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x83

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

写参数值

命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x86

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

【写参数步骤】
1 写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 08 00 02 59 CB

2 确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6

【调整电流命令步骤】
4mA 电流调整命令

1 01 06 00 10 0F A0 XX XX (0FA0H 十进制为4000，即4.000mA)
2 01 06 00 10 0F B7 XX XX (电流输出若为4.023mA,0FB7H 十进制4023，即4.023mA)
3 01 06 00 10 0F 91 XX XX (电流输出若为3.985mA,0F91H 十进制3985，即3.985mA)
4 01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
               4mA电流调整可重复②、③直到准确
20mA 电流调整命令

1 01 06 00 11 4E 20 XX XX(4E20H 十进制为20000，即20.000mA)
2 01 06 00 11 4E 9D XX XX (电流输出若为20.125mA,4E9DH 十进制20125，即20.125mA)
3 01 06 00 11 4E 12 XX XX (电流输出若为19.986mA,4E12H 十进制19986，即19.986mA)
4 01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
20mA电流调整可重复②、③直到准确
功能说明                                                          
【显示】
1 LT-202变送板上电显示“202”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。
2 故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L
3 标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.
【折线修正】

压力标定可分为2点、3点或5点进行标定，以消除传感器的非线性误差，提高测量精
度。当然对于线性比较好的扩散硅传感器一般采用“标零”和“标满”的2点标定即可对于
非线性较差的传感器可采用多点折线修正标定。
【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，压力标定后，可在传感器测量量程内进行
任意测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:
量程0-1.6Mpa传感器

按2点标定0～1.6Mpa输出4～20mA，可按0～1.0Mpa、0～1.6Mpa、0～2.0Mpa设置输
出，标称为1.6Mpa的传感器超量程使用时，仔细参考使用传感器的过压特性，保证合理应
用。
量程-1.0～1.0Mpa传感器

实际需要-1.0Mpa～0Mpa对应4～20mA输出，利用传感器测量对称性可进行0～1.0Mpa
标定，结束后，将输出量程设置为下限-1.0Mpa，上限0Mpa即可，特别适合不能模拟负压的
场合。

【现场零点校正】

   对于小量程压力变送器，由于现场安装位置的改变(由水平安装变为垂直安装)或是其

它原因造成零点不为零的现象，此时可按如下方法进行现场零点校正(当然校正时务必保证

当前压力为零压力)：
常按减 [image: image135.jpg]


 键不松开10秒以上，显示窗口显示ZZZZ，表示零点漂移消除成功！

【输出反转】

输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如0～1.6Mpa对应出
4～20mA，将输出下限设置为1.6Mpa，上限设置为0Mpa实现0～1.6MP对应20mA～4mA输出
反转。
使用注意事项                                                    

LT-202型两线制变送板是专为2088壳体设计的专用压力显示变送一体板，四位LED或四

位半LCD显示除了显示实时压力值外，还可配合面板按键进行参数的设置，输入、输出的标定
和调整，操作简便，极大的方便了压力变送器的生产制造。

     LT-202型变送板在实际使用中，须注意以下事项：

1.输入信号
[image: image136.png]


 的确认

输入信号范围为：±20mV、±40mV、±80mV、±160mV、±300Mv
八种，出厂设置为±40mV。本变送板提供0.4mA的恒流激励，对于扩散硅传感器一般厂家提供
的指标为恒流1.5mA时的满量程电压Vs，应线性换算(0.4/1.5)×Vs，得到的mV值才为该压力
传感器的实际满量程mV值，从
[image: image137.png]


中选择相应的信号范围。

2.接线提示

LT-202板提供恒流、恒压两种激励方式给压力传感器，根据实际需要选择正确的接线。
请务必按以下标示接线！！！

S+

S-

I+

I-

信号正

信号负

恒流激励正

恒流激励负

4.供电电压：供电电压推荐为24VDC,不得低于16VDC

5.压力标定提示

不管是多点标定，在点按
[image: image138.png]


 键采样各压力时，务必使闪烁位移到最高位(千位)，否则
标定采样视为无效！

6.现场零标定功能

由于压力传感器自身的漂移或是安装位置的改变，变送器在现场压力本应该显示为零，
输出为4mA时，出现了偏差，尤其小量程的传感器可能更明显。此时可利用现场零标定功能进
行修正，按以下两步操作即可显示、输出回零(操作时，务必保证当前压力为零压力)：

长按减 [image: image139.jpg]


 键不松开10秒以上，直到显示窗口显示ZZZZ，表示零点校正成功！

7.传感器故障处理

      新增压力传感器故障处理功能，当传感器输出mV值超过所选信号范围或标定错误时，
变送板电流输出按参数Eout设置进行输出，Eout设置为---L时，输出按<4mA处理, 设置为
---H时，输出按>20mA处理。


[image: image140.png]


[image: image141.png]


[image: image142.png]


[image: image143.png]



_1174235730

_1392807548

_1392819985

_1413631166

_1394696017

_1399376816

_1393155045

_1393155103

_1392808622

_1392806315

_1392806663

_1392807235

_1392807347

_1392807511

_1392807265

_1392806928

_1392806388

_1392806267

_1332851586

_1392806231

_1332851518

_1172385113

