	LT-122型两线制温度变送板

                          （使用说明书）                    2023-01
产品概述
两线制工作方式;

Pt100、Pt1000两种热电阻全量程测量；

K、E两种热偶全量程测量;

冷端自动补偿;

热电阻三线制测量，自动消除引线电阻；

热电阻、热偶断线故障提示及输出处理；

温度变送输出量程独立设置;

高精度，低温漂；

单线通讯接口，专用组态器或上位组态软件调试及校准;

独有的输出迁移、反转功能;

高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标

供电电源：
DC 8～36V（推荐DC24V）
信号范围：
Pt100 （-200～650℃）   Pt1000 (-50～300℃)

K（-250～1300℃）、E（-250～800℃）

±30mV、±60mV（线性电压，分辨率0.002mV）

±500.0mV（线性电压，分辨率0.1mV）

R400（0～400Ω线性电阻，分辨率0.01Ω）

R2000（0～2000Ω线性电阻，分辨率0.1Ω）

温度分辨率：

热偶0.1℃(测量及变送)/ 热电阻0.01℃(测量及变送)

采样速率：

2次/秒

电流输出分辨率：
2uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<50ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.2W
外形尺寸：

接线

    
      [image: image1.png]


                 [image: image2.jpg]



操作设置

【组态器】

        [image: image3.jpg]LTAF KRS
HEASE

€ St Tanamiter
e




【第一组参数设置】
长按
[image: image4.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image5.png]


(Loc)参数；
点按 [image: image6.jpg]


 或 [image: image7.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image8.jpg]


 或 [image: image9.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image10.jpg]


 或

[image: image11.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image12.png]


键保存；

将密码锁
[image: image13.png]


改为1111，点按
[image: image14.png]


键，显示本组下一个参数名；
点
[image: image15.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置

第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image16.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image17.png]


设置为1010，点按
[image: image18.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image19.png]


（I-04）；

② 点按
[image: image20.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image21.jpg]


 或 [image: image22.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image23.png]


键保存;

③ 长按
[image: image24.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览

【第一组参数】
符号
名称
内容
取值范围
出厂值


[image: image25.png]



Loc
密码锁
0000～9999
0000


[image: image26.png]



Sn

输入信号选择

 0～16 注1
Pt100


[image: image27.png]



oPL

温度变送下限设定

-1999～9999℃
000


[image: image28.png]



oPH

温度变送上限设定

-1999～9999℃
500


[image: image29.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
0～20
01


[image: image30.png]



Ld

冷端补偿方式

0.0～65.0℃
065.0


[image: image31.png]Eouk




Eout

传感器故障处理

0～1注2
---L

【第二组参数】

符号
名称
内容
取值范围
出厂值


[image: image32.png]



I-04

输出4mA调整

0005～4000
0086


[image: image33.png]



I-20

输出20mA调整

7000～14000
13292

[image: image34.png]£-dtF




t-dF
温度滤波
00.00～00.50℃

0.12℃

[image: image35.png]



[image: image36.png]


[image: image37.png]



cJc

冷端补偿修正

-1999～9999
0600


[image: image38.png]



rSc

热电阻测量微调

-19.99～99.99Ω
00.00

注1：0～16顺序对应±20mV、±60mV、±500.0mV、R400、R2000、Cu50、Cu100、Pt100、Pt1000、K、N、E、J、S、R、B、T

注2：0～1顺序对应---L、---H

参数说明


[image: image39.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image40.png]


 ( Sn ) ——输入信号类型选择

 输入信号Sn类型对照表

符号

内容

符号

内容

±30mV


[image: image41.png]



Pt100


[image: image42.png]



±60mV


[image: image43.png]



Pt1000


[image: image44.png]Y




±500mV

[image: image45.bmp][image: image46.bmp][image: image47.bmp]
[image: image48.png]



K


[image: image49.png]



R400

[image: image50.bmp][image: image51.bmp][image: image52.bmp]
[image: image53.png]



E


[image: image54.png]



R2000


[image: image55.png]


（oPL）——温度变送输出下限


[image: image56.png]


（oPH）——温度变送输出上限

oPL、oPH可设置的量程范围为-1999～9999
①对于温度信号变送量程最小单位表示1℃，即设置oPL、oPH分别为-100、400时表示变

送量程为-100～400℃(实际内部热偶按0.1℃/热电阻按0.01℃分辨率变送输出)

②对于20mV、60mV信号变送量程最小单位表示0.01mV,即设置oPL、oPH分别为0000、2000

时表示变送量程为00.00～20.00mV
③对于500mV信号变送量程最小单位表示0.1mV,即设置oPL、oPH分别为0000、5000时表

示变送量程为000.0～500.0mV
④对于R400电阻信号变送量程最小单位表示0.1Ω,即设置oPL、oPH分别为0000、4000时

表示变送量程为000.0～400.0Ω

⑤对于R_2K电阻信号变送量程最小单位表示1Ω,即设置oPL、oPH分别为0000、2000时

表示变送量程为0000～2000Ω


[image: image57.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数


[image: image58.png]


（Ld）——冷端补偿方式
方式1：内部测温自动补偿，
[image: image59.png]


 参数必须设置为065.0；
方式2：热偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度, 
[image: image60.png]


参数应设置

为恒温装置的实际温度（0.0～64.9℃）；

方式3：取消冷端补偿， 
[image: image61.png]


参数应设置0.0或将空余的一个端子与信号负端端子短接；


[image: image62.png]Eouk



 (Eout) ——传感器故障处理（热偶，热阻断线），传感器断线故障时交替显示o.L

                此时，故障输出按以下设置处理

设置为---L时，输出按< 4mA处理

设置为---H时，输出按>20mA处理

[image: image63.png]


（I-04）——4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的校准 


[image: image64.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的校准
[image: image65.png]



[image: image66.png]


[image: image67.png]


（cJc）――冷端温度值
[image: image68.png]£-dtF



  t-dF―― 温度滤波，分辨率为0.01℃，用于防止温度频繁波动引起的电流变化。
本次测量值 - 上次测量值的绝对值 < t-dF时，电流输出保持不变，绝
对值 >= t-dF时，电流输出更新

[image: image69.png]


 （rSc）――热电阻测量微调,该参数仅对线性电阻及Pt100等热电阻测量信号进行平移

修正，修正范围为-19.99Ω～99.99Ω。
rSc参数用于标定完成后(标定设备是高精度电阻箱)，对温度变送器的微校准。实际应

用中由于温度传感器的精度及非线性导致测量不准，可利用该参数进行微调。

例：温度在某标准点若偏低1.0℃，则可增加当前rSc值约0.38，若偏高1.0℃，则可

减小当前rSc值约0.38。rSc参数出厂设置为00.00，修正值的范围是-19.99Ω～99.99Ω。

输入标定

热电偶信号标定

   输入标定前请准备符合标定精度的直流信号发生器

【输入0～60mV信号标定】（步骤一）

将
[image: image70.png]


设置为1111，点按
[image: image71.png]


确认;


[image: image72.png]


 参数设置为±60mV，点按
[image: image73.png]


键确认后，并长按
[image: image74.png]


键退出设置状态；

输入0.00mV电压，长按 [image: image75.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image76.png]


， 零位标定成功;;
输入60.00mV电压，长按 [image: image77.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image78.png]


 ，满度标定成功;

此时显示为实际测量mV值，显示为××.××，可给定0～60mV之间的信

号检查测量是否准确;

必要时，重复③、④步再标定。
【输入0～500mV信号标定】（步骤二）

将
[image: image79.png]


设置为1111，点按
[image: image80.png]


确认;

将 
[image: image81.png]


 参数设置为500mV，点按
[image: image82.png]


键确认后，并长按
[image: image83.png]


键退出设置状态；

输入0.0 mV电压，长按 [image: image84.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image85.png]


，零位标定成功;

输入500.0mV电压，长按 [image: image86.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image87.png]


，满度标定成功;

此时显示带一个小数点，显示形式为×××.×,可给定0.0～800.0mV之间任意电压，检查测量是否准确;

必要时，重复③、④步再标定。

【冷端温度修正】(步骤三)

测量状态下，点按
[image: image88.png]


键切换显示测量值和冷端，显示冷端时千位小数点点亮以示区别;

冷端温度可通过[image: image89.png]



[image: image90.png]


[image: image91.png]


参数修正，[image: image92.png]



[image: image93.png]


[image: image94.png]


值为模块实测温度值，将标准温度值通过 [image: image95.jpg]


 和 [image: image96.jpg]


 键
输入到显示窗，常按 [image: image97.jpg]


 或 [image: image98.jpg]


 键将闪烁位移动到最高位（显示窗最左边）进行调整确认
即可

热电阻信号标定

标定前请准备符合标定精度的标准电阻箱

将
[image: image99.png]


设置为1111，点按
[image: image100.png]


确认;


[image: image101.png]


 参数设置为R400,点按
[image: image102.png]


键确认后，并长按
[image: image103.png]


键退出设置状态；

标准电阻箱给定零位电阻“0”欧姆,长按 [image: image104.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image105.png]


，零位标定成功

标准电阻箱给定满度电阻“300”欧姆(或2000欧姆)，长按 [image: image106.jpg]


 键2秒以上，显示
[image: image107.png]


，满度标定成功;

给定0～400Ω(或0～2000Ω)电阻，检测测量是否准确;
必要时，重复③、④步再标定；

按以上①～⑥步标定R2000信号
输出调整

   调整输出电流前请确保使用高精度电流测试设备(推荐使用6位半数字万用表) 

按正确接线将万用表电流档接入输出回路;

将密码锁
[image: image108.png]


，设置为1010点按
[image: image109.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image110.png]



点按 [image: image111.jpg]


 或 [image: image112.jpg]


 键，显示04.000，将万用表的电流值通过 [image: image113.jpg]


 和 [image: image114.jpg]


 键输入到显示窗
常按 [image: image115.jpg]


 或 [image: image116.jpg]


 键将闪烁位移动到最高位（显示窗最左边）进行调整确认
观察电流表显示值，如果电流不是04.000mA ,重复③-④步骤
点按
[image: image117.png]


键保存4mA调整值;

显示窗显示参数
[image: image118.png]



点按 [image: image119.jpg]


 或 [image: image120.jpg]


 键，显示20.000，将万用表的电流值通过 [image: image121.jpg]


 和 [image: image122.jpg]


 键输入到显示窗
常按 [image: image123.jpg]


 或 [image: image124.jpg]


 键将闪烁位移动到最高位（显示窗最左边）进行调整确认
观察电流表显示值，如果电流不是20.000mA ,重复⑧-⑨步骤
点按
[image: image125.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image126.png]


 ,长按
[image: image127.png]


键2秒以上不松开，退出输

出调整。

功能说明

【显示】

LT-122变送板上电显示“122”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设

置的信号类型，详见输入信号Sn类型对照表；

热电偶显示温度<1000℃时，按0.1℃分辨率显示，温度>=1000℃时，自动按1℃分辨率

显示。变送电流始终按0.1℃分辨率输出；

热电阻显示按0.1℃分辨率显示，变送电流按0.01℃分辨率输出；

热点偶/热电阻断线或超量程时，闪烁显示 o.L 提示传感器故障；

当信号为热点偶时，可点按
[image: image128.png]


键切换查看测量温度和冷端温度，显示冷端时千位小数点

点亮以示区别；

【输出量程自由设置】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，可在热电偶、热电阻测量量程内进行任意

测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。

【输出反转】

输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如0～1000℃对应

4～20mA时，oPL=0000,oPH=1000,而设置oPL=1000,oPH=0000，则实现0～1000℃对应

20～4mA的反转输出。
[image: image129.png]



[image: image130.png]20

33~36

144





[image: image131.jpg]ITANRLE
NRIEE

e







接线说明：


1号端子：DC24V+


2号端子：DC24V-


热电偶接线：


4号端子：热电偶正端


5号端子：热电偶负端


热电阻接线  ：


          








_1234567921

_1234567937

_1234567945

_1234567953

_1234567957

_1234567961

_1234567963

_1234567965

_1234567967

_1234567968

_1234567966

_1234567964

_1234567962

_1234567959

_1234567960

_1234567958

_1234567955

_1234567956

_1234567954

_1234567949

_1234567951

_1234567952

_1234567950

_1234567947

_1234567948

_1234567946

_1234567941

_1234567943

_1234567944

_1234567942

_1234567939

_1234567940

_1234567938

_1234567929

_1234567933

_1234567935

_1234567936

_1234567934

_1234567931

_1234567932

_1234567930

_1234567925

_1234567927

_1234567928

_1234567926

_1234567923

_1234567924

_1234567922

_1234567905

_1234567913

_1234567917

_1234567919

_1234567920

_1234567918

_1234567915

_1234567916

_1234567914

_1234567909

_1234567911

_1234567912

_1234567910

_1234567907

_1234567908

_1234567906

_1234567897

_1234567901

_1234567903

_1234567904

_1234567902

_1234567899

_1234567900

_1234567898

_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

