	LT-207型(LED显示)液位变送板

                                            （使用说明书）2023-10
产品概述                                                          
LT-207型智能液位变送板是2088壳体专用变送、通讯及LED显示一体板，通过以微处

理器为核心的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路电流输出或485通
讯输出，全数字式调试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。

两线制工作方式;
支持RS-485接口，MODBUS RTU协议;

支持0.36吋四位LED显示;

支持三键参数设置、标定及调试;
多段非线性修正功能（5点4段）;
独有的输出迁移、量程反转功能;

现场修正功能；

高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标                                                           

供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m
测量分辨率：

5mm、 1cm、 2cm 

测量精度：

±0.2％F.S
采样速率：

5次/秒

显示及输出量程范围：

-1999～9999
输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              

[image: image123.png]



             VDD:传感器供电正    S+:信号正      GND: 传感器供电地
操作设置                                                          

[image: image1.png]+ +@ He

@lnsws DC24V
Wlge o =




【面板】

【按键说明】

① 测量值显示窗       ② 设置/确认键

③ 减少键             ④ 增加键

【第一组参数设置】
长按
[image: image2.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image3.png]


(Loc)参数；
点按 [image: image4.jpg]


 或 [image: image5.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image6.jpg]


 或 [image: image7.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image8.jpg]


 或

[image: image9.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image10.png]


键保存；

将密码锁
[image: image11.png]


改为1111，点按
[image: image12.png]


键，显示本组下一个参数名；
点
[image: image13.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置

第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image14.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image15.png]


设置为1010，点按
[image: image16.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image17.png]


（I-04）；

② 点按
[image: image18.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image19.jpg]


 或 [image: image20.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image21.png]


键保存;

③ 长按
[image: image22.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          

【第一组参数】
符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image23.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image24.png]



oPL

输出液位下限设定

01H
-1999～9999

[image: image25.png]



oPH

输出液位上限设定

02H
-1999～9999
Sc

平移修正

03H
-1999～9999

FI

满度修正

04H
0.000～1.500

[image: image26.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20

[image: image27.png]Eouk




Eout

故障输出处理方式

06H
0～1 注1

[image: image28.png]



Add
通讯地址
08H
1～99

[image: image29.png]



bAud
通讯速率选择
09H
0～7注2

[image: image30.png]



rdAt
通讯数据报文格式
0AH
0～3注3
I-dF
输出电流波动滤波
0BH
0000～0050
P-Zr
零位跟踪

0CH
-0100～0100
【第二组参数】

符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image31.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～0500

[image: image32.png]



I-20

输出20mA调整

11H
6500～7500

[image: image33.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～4 注4

[image: image34.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注5

[image: image35.png]



d-no

标定点数

15H
2～5

[image: image36.png]



d-00

测量点0显示及采样

16H
-1999～9999


[image: image37.png]



d-01

测量点1显示及采样

17H
-1999～9999


[image: image38.png]



d-02

测量点2显示及采样

18H
-1999～9999


[image: image39.png]



d-03

测量点3显示及采样

19H
-1999～9999


[image: image40.png]d-04




d-04

测量点4显示及采样

1AH
-1999～9999

注1：0～1顺序对应 ---L、---H
注2：0～7顺序对应 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
注3：0～3顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1
注4：0～4顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m.

注5：0～3顺序对应
[image: image41.png]


.
[image: image42.png]




 EMBED PBrush  [image: image43.png]




 EMBED PBrush  [image: image44.png]


、
[image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]


.
[image: image47.png]




 EMBED PBrush  [image: image48.png]


、
[image: image49.png]




 EMBED PBrush  [image: image50.png]




 EMBED PBrush  [image: image51.png]


.
[image: image52.png]


、
[image: image53.png]




 EMBED PBrush  [image: image54.png]




 EMBED PBrush  [image: image55.png]




 EMBED PBrush  [image: image56.png]



参数说明                                                          


[image: image57.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image58.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image59.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image60.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数

Sc  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0

              显示值=修正前的显示值 + Sc

FI  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.000

             显示值=修正前的显示值 × FI


[image: image61.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理

设置为 ---H时，输出按>20mA处理

[image: image62.png]


（Add） ―― 通讯地址


[image: image63.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image64.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式
I-dF  ―― 输出电流波动滤波，与测量值同步用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值-上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，

绝对值 >= I-dF时，电流输出更新
      P-Zr  ―― 零位输出跟踪，与测量值同步用于防止零点（4mA）附近的输出波动
      设置为正数时，
oPL - P-Zr < 测量值 < oPL + P-Zr 时，测量和输出按oPL

     设置为负数时, 

oPL + P-Zr < 测量值 < 0时，测量和输出按oPL

[image: image65.png]


（I-04）—— 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个

字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image66.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个

               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image67.png]


  ( Sn ) —— 输入信号类型选择(按液位量程选择)


[image: image68.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择


[image: image69.png]


（d-n0）――标定点数（2～5点）


[image: image70.png]


（d-00）―― 测量点(液位)0对应的显示及采样值


[image: image71.png]


（d-01）―― 
[image: image72.png]d-04



（d-04）―― 各测量点（液位）对应的显示及采样值

标定操作                                                          

【多点标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看 
[image: image73.png]


 参数，根据需要设置液位量程;
②根据需要，选定标定点数并设置
[image: image74.png]


;

③点按
[image: image75.png]


键到参数
[image: image76.png]


，设置为起始点液位显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），

磁浮球移动到该点液位位置，点按
[image: image77.png]


键采样该点并保存;

④按步骤③设置并采样其它液位点，液位标定结束点只显示到在
[image: image78.png]


参数规定的点数;

⑤点按
[image: image79.png]


键确认后显示参数
[image: image80.png]


时，表明标定结束，若重新标定，点按
[image: image81.png]


键，按③～④
操作;

⑥长按
[image: image82.png]


键不松开，退出第二组参数。

【两点标定方法】
两点标定仅当
[image: image83.png]


 参数设置为2时有效

①给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image84.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image85.png]


，液位下限标定成功

②给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image86.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image87.png]


，液位上限标定成功

③如有必要，重复①、②步骤

【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。

例：0～5.0米，实际按下限1米，上限4.0米标定,具体参数步骤如下

将
[image: image88.png]


设置为1010进入第二组参数;

根据要求设置
[image: image89.png]


、
[image: image90.png]dok



、
[image: image91.png]FLEr



，本例;


[image: image92.png]


 =5.0m    
[image: image93.png]dok



 = 0.000    
[image: image94.png]FLEr



 = 0001
按
[image: image95.png]


键到参数
[image: image96.png]


，设置为1.000，点按
[image: image97.png]


键确认;

仪表显示
[image: image98.png]


，将
[image: image99.png]


设置为4.000，点按
[image: image100.png]


键确认标定;

长按
[image: image101.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；

将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image102.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image103.png]


，液位下限标定成功

将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image104.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image105.png]


，液位上限标定成功

输出调整                                                          

将万用表电流档串入输出端;

将密码锁
[image: image106.png]


，设置为1010点按
[image: image107.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image108.png]


;

通过 [image: image109.jpg]


 和 [image: image110.jpg]


 键调整4mA输出电流;

点按
[image: image111.png]


键保存4mA调整值;

显示窗显示参数
[image: image112.png]


通过减 [image: image113.jpg]


 和加 [image: image114.jpg]


 键调整20mA输出电流;

点按
[image: image115.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image116.png]


 ,长按
[image: image117.png]


键2秒以上不松开，退出输

出调整。
通讯说明                                                         

【通讯命令】

读液位值

命令：01 04 00 00 00 01 31 CA

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02～03

起始通道

2字节

0x00  0x00

04～05

通道数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应: 01 04 02 00 00 B9 30

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

压力数据

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x84

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

读参数值

命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数个数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 03 02 00 00 79 84

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

参数值

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x83

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

写参数值

命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x86

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

【写参数步骤】

写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 08 00 02 59 CB

确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6

【调整电流命令步骤】
4mA 电流调整命令

01 06 00 10 0F A0 XX XX (0FA0H 十进制为4000，即4.000mA)
01 06 00 10 0F B7 XX XX (电流输出若为4.023mA,0FB7H 十进制4023，即4.023mA)
01 06 00 10 0F 91 XX XX (电流输出若为3.985mA,0F91H 十进制3985，即3.985mA)
01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
               4mA电流调整可重复②、③直到准确
20mA 电流调整命令

01 06 00 11 4E 20 XX XX(4E20H 十进制为20000，即20.000mA)

01 06 00 11 4E 9D XX XX (电流输出若为20.125mA,4E9DH 十进制20125，即20.125mA)
01 06 00 11 4E 12 XX XX (电流输出若为19.986mA,4E12H 十进制19986，即19.986mA)
01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
20mA电流调整可重复②、③直到准确
功能说明                                                          

【显示】

LT-207变送板上电显示“207”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。

故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L

标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.

【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测

量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:

量程0-5.000米传感器

按1.000米-4.000米标定，输出4～20mA，可按0～4.000米、1.000米～5.000米、0～5.000米设置输出。 

【量程反转】

变送板当且仅当按2点标定时（
[image: image118.png]


=0002），测量状态下长按 [image: image119.jpg]


 键10秒以上即可实现测量量程反转（
[image: image120.png]


 和 
[image: image121.png]


 的反转），该功能非常适合标定量程和安装量程相反的情况。

[image: image122.png]=
i)

e 000000

! =
[

B - RAIX ER R REAE R
A 20884888 2K

S . LT-207 , LT-207D, LT-217
M 2

AR - EEE52mm

B & :22mm

ERSE : 10mm

LEIAIE : 44mm

> RS-485&

TR -

DC24v+
_—DC24V-

B4R AT SAME IIRS-485 B AR

ek agfta+ (Vo)
EREBES (5
Rk - (GND)

" LT-207%E 1

n






_1234567921

_1234567953

_1234567969

_1234567977

_1234567981

_1234567985

_1234567987

_1234567989

_1234567991

_1234567992

_1234567990

_1234567988

_1234567986

_1234567983

_1234567984

_1234567982

_1234567979

_1234567980

_1234567978

_1234567973

_1234567975

_1234567976

_1234567974

_1234567971

_1234567972

_1234567970

_1234567961

_1234567965

_1234567967

_1234567968

_1234567966

_1234567963

_1234567964

_1234567962

_1234567957

_1234567959

_1234567960

_1234567958

_1234567955

_1234567956

_1234567954

_1234567937

_1234567945

_1234567949

_1234567951

_1234567952

_1234567950

_1234567947

_1234567948

_1234567946

_1234567941

_1234567943

_1234567944

_1234567942

_1234567939

_1234567940

_1234567938

_1234567929

_1234567933

_1234567935

_1234567936

_1234567934

_1234567931

_1234567932

_1234567930

_1234567925

_1234567927

_1234567928

_1234567926

_1234567923

_1234567924

_1234567922

_1234567905

_1234567913

_1234567917

_1234567919

_1234567920

_1234567918

_1234567915

_1234567916

_1234567914

_1234567909

_1234567911

_1234567912

_1234567910

_1234567907

_1234567908

_1234567906

_1234567897

_1234567901

_1234567903

_1234567904

_1234567902

_1234567899

_1234567900

_1234567898

_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

