	LT-707型(LED显示)液位变送板

                                            （使用说明书）2024-09

产品概述                                                          
LT-707型智能液位变送板是2088壳体专用变送及LED显示一体板，通过以微处理器
为核心的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路电流输出，全数字式调试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。

两线制工作方式;
支持0.36吋四位LED显示;

支持三键参数设置、标定及调试;
多段非线性修正功能（9点8段）;
独有的输出迁移、量程反转功能;

现场修正功能；

高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标                                                           

供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m
采样速率：

5次/秒

显示及输出量程范围：

-1999～9999
输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              

[image: image1.png]



             VDD:传感器供电正    S+:信号正      GND: 传感器供电地
操作设置                                                          

【面板】

[image: image2.png]



【第一组参数设置】
长按
[image: image3.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image4.png]


(Loc)参数；
点按 [image: image5.jpg]


 或 [image: image6.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image7.jpg]


 或 [image: image8.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image9.jpg]


 或

[image: image10.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image11.png]


键保存；

将密码锁
[image: image12.png]


改为1111，点按
[image: image13.png]


键，显示本组下一个参数名；
点
[image: image14.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置

第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image15.png]


键将退出设置；

【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image16.png]


设置为1010，点按
[image: image17.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image18.png]


（I-04）；

② 点按
[image: image19.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image20.jpg]


 或 [image: image21.jpg]


 键进行修

改，并点按
[image: image22.png]


键保存;

③ 长按
[image: image23.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          

【第一组参数】
符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image24.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image25.png]



oPL

输出液位下限设定

01H
-1999～9999

[image: image26.png]



oPH

输出液位上限设定

02H
-1999～9999
Sc

平移修正

03H
-1999～9999

FI

满度修正

04H
0.000～1.500

[image: image27.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20

[image: image28.png]Eouk




Eout

故障输出处理方式

06H
0～1 注1
I-dF
输出电流波动滤波

0BH
0000～0050
P-Zr
零位跟踪

0CH
-0100～0100
【第二组参数】

符号
名称
内容
参数内址

取值范围

[image: image29.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～0500

[image: image30.png]



I-20

输出20mA调整

11H
6500～7500

[image: image31.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～4 注4

[image: image32.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注5

[image: image33.png]



d-no

标定点数

15H
2～5

[image: image34.png]



d-00

测量点0显示及采样

16H
-1999～9999


[image: image35.png]



d-01

测量点1显示及采样

17H
-1999～9999


[image: image36.png]



d-02

测量点2显示及采样

18H
-1999～9999


[image: image37.png]



d-03

测量点3显示及采样

19H
-1999～9999


[image: image38.png]d-04




d-04

测量点4显示及采样

1AH
-1999～9999

注1：0～1顺序对应 ---L、---H
注2：0～7顺序对应 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
注3：0～3顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1
注4：0～4顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m.

注5：0～3顺序对应
[image: image39.png]


.
[image: image40.png]




 EMBED PBrush  [image: image41.png]




 EMBED PBrush  [image: image42.png]


、
[image: image43.png]




 EMBED PBrush  [image: image44.png]


.
[image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]


、
[image: image47.png]




 EMBED PBrush  [image: image48.png]




 EMBED PBrush  [image: image49.png]


.
[image: image50.png]


、
[image: image51.png]




 EMBED PBrush  [image: image52.png]




 EMBED PBrush  [image: image53.png]




 EMBED PBrush  [image: image54.png]



参数说明                                                          


[image: image55.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image56.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image57.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image58.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数

Sc  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0

              显示值=修正前的显示值 + Sc

FI  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.000

             显示值=修正前的显示值 × FI


[image: image59.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理

设置为 ---H时，输出按>20mA处理
I-dF  ―― 输出电流波动滤波，与测量值同步用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值-上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，

绝对值 >= I-dF时，电流输出更新
       P-Zr  ―― 零位输出跟踪，与测量值同步用于防止零点（4mA）附近的输出波动
      I: 设置为正数时，oPL - P-Zr < 测量值 < oPL + P-Zr 时，测量和输出按oPL

     II: 设置为负数时, oPL + P-Zr < 测量值 < 0时，测量和输出按oPL

[image: image60.png]


（I-04）—— 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个

字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image61.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个

               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image62.png]


  ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按
[image: image63.png]


 键后，再常按
[image: image64.png]


 键退出参数设置状态，已使内部AD重新配置)


[image: image65.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择


[image: image66.png]


（d-n0）――标定点数（2～9点）(标定点数改变时，必须在点按
[image: image67.png]


 键后，再常按


[image: image68.png]


 键退出参数设置状态，已使内部配置重新生效)


[image: image69.png]


（d-00）―― 测量点(液位)0对应的显示及采样值


[image: image70.png]


（d-01）―― 
[image: image71.png]


（d-o8）―― 各测量点（液位）对应的显示及采样值

标定操作                                                          

【多点标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看 
[image: image72.png]


 参数，若 
[image: image73.png]


 参数发生变更，必须点按
[image: image74.png]


键确认保存，再常按
[image: image75.png]


键退出设置状态已使内部AD重新配置生效，若 
[image: image76.png]


 值没有变更，

则继续操作;
②根据需要，选定标定点数并设置
[image: image77.png]


，若
[image: image78.png]


参数发生变更，也必须点按
[image: image79.png]



键确认保存，再常按
[image: image80.png]


键退出设置状态已使内部配置重新生效，若 
[image: image81.png]


 值没有变更，

则继续操作;

③点按
[image: image82.png]


键到参数
[image: image83.png]


，设置为起始点液位显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），

磁浮球移动到该点液位位置，点按
[image: image84.png]


键采样该点并保存;

④按步骤③设置并采样其它液位点，液位标定结束点只显示到在
[image: image85.png]


参数规定的点数;

⑤点按
[image: image86.png]


键确认后显示参数
[image: image87.png]


时，表明标定结束，若重新标定，点按
[image: image88.png]


键，按③～④
操作;

⑥长按
[image: image89.png]


键不松开，退出第二组参数。

【两点标定方法】
两点标定仅当
[image: image90.png]


 参数设置为2时有效

①给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image91.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image92.png]


，液位下限标定成功

②给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image93.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image94.png]


，液位上限标定成功

③如有必要，重复①、②步骤

【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。

例：0～5.0米，实际按下限1米，上限4.0米标定,具体参数步骤如下

将
[image: image95.png]


设置为1010进入第二组参数;

根据要求设置
[image: image96.png]


、
[image: image97.png]dok



、
[image: image98.png]FLEr



，本例;


[image: image99.png]


 =5.0m    
[image: image100.png]dok



 = 0.000    
[image: image101.png]FLEr



 = 0001
按
[image: image102.png]


键到参数
[image: image103.png]


，设置为1.000，点按
[image: image104.png]


键确认;

仪表显示
[image: image105.png]


，将
[image: image106.png]


设置为4.000，点按
[image: image107.png]


键确认标定;

长按
[image: image108.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；

将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image109.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image110.png]


，液位下限标定成功

将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image111.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image112.png]


，液位上限标定成功

输出调整                                                          

将万用表电流档串入输出端;

将密码锁
[image: image113.png]


，设置为1010点按
[image: image114.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image115.png]


;

通过 [image: image116.jpg]


 和 [image: image117.jpg]


 键调整4mA输出电流;

点按
[image: image118.png]


键保存4mA调整值;

显示窗显示参数
[image: image119.png]


通过减 [image: image120.jpg]


 和加 [image: image121.jpg]


 键调整20mA输出电流;

点按
[image: image122.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image123.png]


 ,长按
[image: image124.png]


键2秒以上不松开，退出输

出调整。

功能说明                                                          

【显示】

LT-707变送板上电显示“707”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。

故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L

标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.
【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测

量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:

量程0-5.000米传感器

按1.000米-4.000米标定，输出4～20mA，可按0～4.000米、1.000米～5.000米、0～5.000米设置输出。 

【量程反转】

变送板当且仅当按2点标定时（
[image: image125.png]


=0002），测量状态下长按 [image: image126.jpg]


 键10秒以上即可实现测量量程反转（
[image: image127.png]


 和 
[image: image128.png]


 的反转），该功能非常适合标定量程和安装量程相反的情况。




_1234567921

_1234567953

_1234567969

_1234567977

_1234567985

_1234567989

_1234567993

_1234567995

_1234567997

_1234567998

_1234567996

_1234567994

_1234567991

_1234567992

_1234567990

_1234567987

_1234567988

_1234567986

_1234567981

_1234567983

_1234567984

_1234567982

_1234567979

_1234567980

_1234567978

_1234567973

_1234567975

_1234567976

_1234567974

_1234567971

_1234567972

_1234567970

_1234567961

_1234567965

_1234567967

_1234567968

_1234567966

_1234567963

_1234567964

_1234567962

_1234567957

_1234567959

_1234567960

_1234567958

_1234567955

_1234567956

_1234567954

_1234567937

_1234567945

_1234567949

_1234567951

_1234567952

_1234567950

_1234567947

_1234567948

_1234567946

_1234567941

_1234567943

_1234567944

_1234567942

_1234567939

_1234567940

_1234567938

_1234567929

_1234567933

_1234567935

_1234567936

_1234567934

_1234567931

_1234567932

_1234567930

_1234567925

_1234567927

_1234567928

_1234567926

_1234567923

_1234567924

_1234567922

_1234567905

_1234567913

_1234567917

_1234567919

_1234567920

_1234567918

_1234567915

_1234567916

_1234567914

_1234567909

_1234567911

_1234567912

_1234567910

_1234567907

_1234567908

_1234567906

_1234567897

_1234567901

_1234567903

_1234567904

_1234567902

_1234567899

_1234567900

_1234567898

_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

