LT-200LED 型数码显示变送器表头 （使用说明书） 2022-01 产品概述. LT-200LED型数码显示变送器表头为专用4～20mA回路显示器 ，通过以微处理器为核心 的高集成度电路，可靠的实现回路电流信号的采集、处理以及显示。配合传统两线制模拟板， 实现两线制测量的显示。适合于所有两线制(模拟板)变送器，如压力、温度、流量、液位等。 两线制工作方式 ; 四位 LED 数码管显示 ; 支持三键参数设置及标定，无需电位器 ; 显示量程及小数点独立设置 ; 独有的零点、满度修正功能（现场调校） ; 多种工程量单位显示选择 ; 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗 ; 技术指标. 输入电流 ：; 4～20mA. 回路压降 ：; 3.0～3.5VDC. 显示范围：; - 1999～9999. 采样周期：; 0.2 秒. 测量精度：; ±0.2％F.S. 温度漂移：; <50ppm/℃. 工作温度：; 温度－20～+80℃ 温度<85%RH.. 功耗：; 小于 0.3W. 直径：; 52mm..

接线. 操作设置. 【面板】 【按键说明】 ① 测量值显示窗; ② 设置/确认键. ③ 减少键; ④ 增加键. 【参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开， 直至显示(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值， 点按键保存；.

③ 将密码锁改为 1111， 点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称， 按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置 参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置； 参数一览. 符号; 名称; 内容; 取值范围; 出厂初始值. Loc; 密码锁; 0000～ 9999; 0000. dIP; 显示小数点位置选 择; 0～ 3 注 1; 00.00. dIL; 显示量程 下限; - 19999～ 19999; 04.00. dIH; 显示量程上 限; - 19999～ 19999; 20.00. Sc; 测量平移修正; - 19999～ 19999; 00.00. FS; 测量满度修正; .5000～ 1.5000; 1.0000. FLtr; 输入数字滤波; 0～ 20; 0001. 注 1： 0～ 3 顺 序 对应 . 、 . 、 . 、 参数说明. （Loc） —— 参数密码锁 ,用于参数、标定及调校结果的保护 （dIP） —— 显示小数点位置选择 （dIL） —— 显示量程下限设定值 （dIH） —— 显示量程上限设定值 （Sc） —— 测量值平移修正， 即显示值=平移修正前的显示值 + 平移修正值 （FS） —— 测量值满度修正， 即显示值=满度修正前的显示值 × 满度修正值 （FLtr） —— 测量值滤波系数.

标定操作. 【标定方法】 输入标定前请准备符合标定精度的直流电流信号发生器， 标定按 4～20mA 量程的 0%、 100%两点进行 , 即顺序标定 4mA 、 20mA 两点。 ① 接入直流 4～20mA 信号 ; ② 将密码锁，设置为 0001 点按键后自动退出设置状态； ③ 给定电流 4mA; ④ 长按 键 2 秒以上， 显示 ， 4mA 标定成功(长按减少键)； ⑤ 给定电流 20mA; ⑥ 长按 a 键 2 秒以上， 显示 R， 20mA 标定成功(长按增加键)； ⑦ 给定 4～20mA 之间的电流， 观察测量是否准确， 必要时重复③~⑥步骤； 注意标定时务必保证 # 1. 当前密码锁是 0001， 否则将不响应按键标定操作！ (密码值在无按键操作 25 秒后自动清零) 2. 严格按上述顺序进行标定 ； 功能说明. 【测量显示】 当 LT-200 显示表头配合变送板显示时，4～20mA 电流信号实际表示的工程量范围及单位 都有可能不同， 这时可根据实际需要进行显示的相关设置， 与显示有关的参数是 dIP 、 dIL、 dIH。 例如 1： 要求显示实际电流值时， 设置如下： =00.00 =04.00 =20.00 例如 2：要求 4～20mA 对应显示 0～1.6MPa 时， 设置如下： =0.000 =0.000 = 1.600 当由于传感器非线性等原因引起的测量显示不准确时，可根据实际情况进行现场调校， 与测量显示调校有关的参数是 5c 、 。其中 5c--用于测量显示值的平移修正 — 用于测量显示值的斜率修正.